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1. WSTĘP

Niniejszy raport wykonano na zlecenie P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jastrzębie, 86-140 Drzycim. 

Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa biogazowni do przetwarzania odpadów poubojowych, gnojowicy i innych odpadów organicznych lub roślin energetycznych przy P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Jastrzębiu gm. Drzycim, na dz. nr 4/12. 

Podstawę do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia stanowi postanowienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2007 r., znak Km 7625-1/2007, nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i ustalające jego zakres – załącznik nr 1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), art. 3 ust. 1               pkt 73 – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w art. 2 ust. 1 pkt 39 - 41, należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wydana                przez Wójta Gminy Drzycim na podstawie niniejszego raportu po uzgodnieniu                          z właściwymi organami, w tym przypadku z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu i Starostą Świeckim.

 Zgodnie z art. 46 ust. 4b, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się           do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego                                           i o zatwierdzeniu projektu budowlanego; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 46a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, postępowanie                       w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się                     na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Według ust. 4 do wniosku            o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich. 
Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres i wymagane składniki Raportu oddziaływania na środowisko określa art. 52 ust. 1, ust. 1b oraz art. 52 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie                                     z postanowieniem Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2007 r., znak Km 7625-1/2007, nakładającym na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko              i ustalającym jego zakres. 

Zgodnie z art. 47 Prawo ochrony środowiska w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a)- c),

e) dostępność do złóż kopalin,

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania                   na środowisko,

3) wymagany zakres monitoringu.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, stan istniejący

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na wydzielonej części działki stanowiącej teren Zakładu Przetwórstwa Mięsnego P.W. KIER Elżbieta Klimacka                      w miejscowości Jastrzębie, gmina Drzycim. Sąsiedztwo Zakładu stanowią:
· od strony wschodniej - osiedle mieszkaniowe, wiejska oczyszczalnia ścieków;

· od strony południowej - teren PKP z budynkiem dwukondygnacyjnym, a dalej ogródki działkowe;

· od strony zachodniej - pola uprawne właściciela;

· od strony północnej - pałac objęty ochroną konserwatora zabytków, droga do Lniana, dalej pola uprawne.

Projektowana inwestycja usytuowana zostanie na terenie części działki nr 4/12. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji (przedstawiony na Planie zagospodarowania – załącznik nr 4) obejmuje powierzchnię 58970 m2, w tym:
Wariant I

· zabudowa istniejąca 
-     ok.   6 453 m2
· zabudowa projektowana
-     ok.       650 m2
· drogi i place 
- 
ok. 14 320 m2
· zieleń                         
- 
ok. 37 547 m2
Wariant II

· zabudowa istniejąca 
-     ok.   6 453 m2
· zabudowa projektowana 
-     ok.   1 772 m2
· drogi i place 
- 
ok. 14 320 m2
· zieleń                         
- 
ok. 36 425 m2
Nowoprojektowana instalacja stanowić będzie układ powiązany technologicznie                     z istniejącą częścią zakładu.
2.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

2.2.1. Uwarunkowania prawne
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.127), sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, jest określony w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37,                 str. 92).
Wskazane rozporządzenie zmienione zostało:

· rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 z dnia 12 maja 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

· rozporządzeniem komisji (WE) Nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniającym załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu europejskiego                      i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika.
Zgodnie z zał. V, rozdział II, pkt B, ppkt 4 rozporządzenia nr 1774/2002,                        w wytwórni biogazu mogą być przetwarzane następujące produkty pochodzenia zwierzęcego:                                                                              

a) 
surowiec kategorii 2, w przypadku użycia metody przetwarzania 1 w zakładzie przetwórczym kategorii 2; 

b)
obornik i treść przewodu pokarmowego oddzielona od przewodu pokarmowego, mleko   i siara, oraz

c) 
surowiec kategorii 3.

Zgodnie z art. 5 powyższego rozporządzenia surowiec kategorii 2 obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego odpowiadające poniższemu opisowi lub dowolny surowiec zawierający takie produkty, w tym m. in.:

· obornik i treść przewodu pokarmowego;

· wszystkie surowce zwierzęce gromadzone podczas oczyszczania ścieków z rzeźni innych niż rzeźnie objęte art. 4 ust.1 lit. d) lub z zakładów przetwórczych kategorii 2, włączające w to odsiewy, surowce powstałe w wyniku odpiaszczania, mieszaniny smarów i olejów, osad i substancje usunięte z kanałów ściekowych tych placówek;

· produkty pochodzenia zwierzęcego zawierające pozostałości leków weterynaryjnych            i zanieczyszczeń wymienione w załączniku I do dyrektywy 96/23/WE w grupie B pkt 1                   i 2, jeżeli pozostałości te przekraczają dozwolony poziom przewidziany                                    w ustawodawstwie wspólnoty;

· mieszanka surowca kategorii 2 z surowcem kategorii 3, zawierająca dowolny surowiec przeznaczony do przetworzenia w zakładzie przetwórczym kategorii 2;

· produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego inne niż surowiec kategorii 1 lub kategorii 3.

Zgodnie z art. 6 powyższego rozporządzenia surowiec kategorii 3 obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego odpowiadające poniższemu opisowi lub dowolny surowiec zawierający takie produkty, w tym m. in.:

· części zwierząt po uboju, nadające się do spożycia przez ludzi zgodnie                                   z ustawodawstwem wspólnotowym, ale nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych;

· części zwierząt po uboju, odrzucone jako nienadające się do spożycia przez ludzi, ale nie noszące znamion chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta, otrzymane z tusz nadających się do spożycia przez ludzi zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym;

· skóry i skórki, kopyta i rogi, szczecina i pióra pochodzące od zwierząt po uboju w rzeźni, po przejściu badania przedubojowego, nadających się na podstawie wyniku przeprowadzonego badania, do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi zgodnie                                      z ustawodawstwem wspólnotowym;

· krew zwierząt innych niż przeżuwacze po uboju w rzeźni, po przejściu badania przedubojowego, nadających się na podstawie wyniku przeprowadzonego badania,                      do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym;

· produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymane podczas wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, obejmujące odtłuszczone kości i skwarki;

· krew, skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt nie wykazujących klinicznych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi                    i zwierzęta.

Wymagania odnośnie stosowania nawozów organicznych i dodatków                            do wzbogacania gleby, wytwarzanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określa rozporządzenia Komisji (WE) Nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych                         i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające                        to rozporządzenie. Zgodnie z art. 3 nawozy organiczne i dodatki do wzbogacania gleby są produkowane wyłącznie z materiałów kategorii 2 i 3. Ponadto zgodnie z załącznikiem                        do rozporządzenia, producenci nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby muszą zagwarantować, że przed ich zastosowaniem zostaną one oczyszczone z patogenów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II załącznika VI do rozporządzenia (WE)                      nr 1774/2002 w przypadku pozostałości z biogazowni.

Stosownie do ppkt 15 pkt D rozdziału II załącznika VI do rozporządzenia (WE)                   nr 1774/2002, reprezentatywne próbki pozostałości fermentacyjnych pobrane podczas lub bezpośrednio po przetwarzaniu w wytwórni biogazu w celu monitorowania procesu muszą być zgodne z następującymi normami:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 w 1 g; 
lub

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 w 1 g;

oraz reprezentatywne próbki pozostałości fermentacyjnych lub kompostu, pobrane podczas ich przechowywania lub po jego zakończeniu w wytwórni biogazu, muszą spełniać następujące normy:

Salmonella: brak w 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

gdzie: n = ilość badanych próbek; m = wartość graniczna liczby bakterii; wynik jest uznawany za zadowalający, jeżeli liczba bakterii we wszystkich próbkach nie przekracza m; M = wartość maksymalna dla liczby bakterii; wynik jest uznawany za niezadowalający, jeżeli liczba bakterii w jednej lub kilku próbkach równa się M lub więcej; oraz c = liczba próbek,                     w których liczba bakterii zawiera się między m i M, próbka jest w dalszym ciągu uznawana za zadowalającą, jeżeli liczba bakterii pozostałych próbek jest równa m lub mniej.

2.2.2. Opis projektowanego przedsięwzięcia

Fermentacja beztlenowa jest przetestowaną na szeroką skalę i akceptowaną na świecie metodą biologicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych z jednoczesną produkcją biogazu, będącego paliwem produkowanym z zasobów odnawialnych. Energetyka odnawialna, w tym także technologie energetycznej utylizacji biogazu, cieszy się dużym zainteresowaniem i znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. Produkcja energii odnawialnej jest coraz bardziej popularna ze względu na dbałość o środowisko, rosnącą świadomość ekologiczną ludzi, a także z powodów czysto ekonomicznych. Z jednej strony mamy bowiem ciągły wzrost cen tradycyjnych paliw kopalnianych, z drugiej zaś taniejące                    i coraz wydajniejsze urządzenia do produkcji energii odnawialnej. Przy założeniu utrzymania dotychczasowego wydobycia wskaźnik wystarczalności zasobów  (International Energy Outlook 2002) wynosi dla ropy 30 lat, dla gazu ziemnego 60 lat, dla węgla kamiennego 220 lat, zaś dla paliw rozszczepialnych (uran) 210 lat. Faktem jest również, że na dłuższą skalę (kilka – kilkanaście lat) wykorzystanie energii odnawialnej jest bardziej opłacalne niż nieodnawialnej.

Inwestor ze względów ekonomicznych rozważa jednak dwa warianty realizacji inwestycji: 

· I wariant zakłada poddawanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 jedynie wstępnemu przetworzeniu, z pomocą metod określonych                               w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                            3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, ze zm.), a następnie odsprzedawanie uprawionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

· II wariant zakłada budowę biogazowni, w której produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 poddawane będą wstępnemu przetworzeniu j.w.,                                  a następnie biologicznej degradacji substancji organicznej prowadzonej w warunkach beztlenowych - fermentacji anaerobowej (beztlenowej). Produktem fermentacji będzie biogaz – roztwór gazowy składający się z 50-70% CH4, 30-50% CO2 i śladowych ilości pozostałych gazów (np. H2S, N2) oraz przefermentowany osad o wysokim stopniu zmineralizowania.

Zakłada się, że docelowo całość odpadów poubojowych, wytwarzanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego P.W. KIER Elżbieta Klimacka, powinna być zagospodarowana                 w systemie ich wstępnego przetwarzania (wariant I) lub biogazowania (wariant II). Wielkość początkowa to 10 Mg/dobę, przewiduje się jednak możliwość zwiększenia przerobu. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę następujących obiektów:
1) Główny budynek techniczny

Budynek ten projektuje się w formie hali wolnostojącej w konstrukcji stalowej. Prowadzone w nim będą następujące procesy technologiczne:

· przyjęcie i segregacja surowca,

· wstępne przetworzenie surowców,

· odzyskanie i zmagazynowanie tłuszczu technicznego,

· przygotowanie materiału wsadowego do reaktorów beztlenowych (tylko dla wariantu II),

· kontrola i optymalizacja technologii reaktorów beztlenowych (tylko dla wariantu II).

Z uwagi na uwarunkowania sanitarnohigieniczne poszczególne funkcje jw. realizowane będą w odseparowanych pomieszczeniach z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

2) Reaktory beztlenowe (tylko dla wariantu II)
Reaktory projektuje się w formie dwóch wyniesionych cylindrycznych zbiorników, wykonanych ze stali kwasoodpornej, o łącznej objętości 400 m3. Prowadzony w nich będzie podstawowy proces utylizacji odpadów – fermentacja metanowa, przekształcająca materię organiczną w biogaz i pełnowartościowy nawóz rolniczy.

W bioreaktorach przewiduje się zastosowanie systemu mieszania oraz przepływowego układu dekantacji i usuwania wody nadosadowej. Zaprojektowanie takich rozstrzygnięć umożliwi znacznie wyższe obciążenie reaktora jednostkowym ładunkiem zanieczyszczeń, oraz przedłuży czas i efektywność fermentacji beztlenowej.

3) Poletka osadowe (tylko dla wariantu II)
Poletka osadowe projektuje się w formie zadaszonych betonowych silosów z dnem drenażowym. Głównym zadaniem poletek będzie odwodnienie przefermentowanego osadu przed jego rolniczym zastosowaniem. Przewiduje się budowę 12 poletek osadowych (w tym dwóch rezerwowych), co umożliwi 10 dniowy cykl zalewania poletek warstwą osadu 0,2 m                 i magazynowanie podsuszonego osadu w dwóch zapasowych silosach przed rolniczym wykorzystaniem.

Dno poletek wykonane zostanie z płyt żelbetowych ażurowych, ułożonych na warstwie żwiru, pod którą projektuje się sączki drenarskie, ujęte do zbiornika wód nadosadowych i technologicznych. Na poletkach osad zostanie wysuszony do uwodnienia 55%, czyli jego dobowa produkcja wyniesie ok. 3 Mg.

4) Zbiornik biogazu (tylko dla wariantu II)
Dla projektowanej instalacji przewiduje się zastosowanie zbiornika niskociśnieniowego, dwupowłokowego, suchego, w kształcie czaszy kuli, wykonanego                       z elastycznych tworzyw sztucznych. Zbiornik biogazu będzie pełnił funkcję retencyjną                 i stabilizującą ciśnienie na odcinku komory fermentacyjne – zbiornik. 
5) Odsiarczalnik biogazu (tylko dla wariantu II)
Odsiarczalnik, jaki przewiduje się zastosować, będzie wykonany ze stali nierdzewnej, w postaci walca, z czterema koszami wypełnionymi rudą darniową. Na dnie odsiarczalnika możliwe będzie gromadzenie się kondensatu, który wspomagać będzie nawilżanie złoża. Odsiarczalnik będzie izolowany cieplnie.

6) Węzeł dmuchaw (tylko dla wariantu II)
Węzeł dmuchaw będzie obiektem w postaci wolnostojącego kontenera, zaprojektowanym w celu umieszczenia w nim dmuchaw biogazu, pomiarów i armatury                     w sposób komfortowy dla obsługi i bezpieczny dla obiektu. 

7) Pochodnia biogazu (tylko dla wariantu II)
Pochodnia służyć będzie do spalania nadmiaru biogazu. Działanie pochodni uzależnione będzie od stanu napełnienia zbiornika biogazu. Pochodnia zapalać się będzie od sygnału pojemności zbiornika (np. 95%) i gasić od przyjętego stanu (np. 90%).
2.2.3. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji

W przypadku realizacji każdego z analizowanych wariantów inwestycji, wszystkie prace odbywać się będą na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Faza budowy obiektu zmieni dotychczasowe warunki użytkowania terenu. W ramach budowy wykonane będą wykopy pod fundamenty i posadowienie obiektów, prace spawalnicze i montażowe.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi, szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo. W okresie budowy w wyniku prowadzenia prac ziemnych może zaistnieć zagrożenie środowiska gruntowo - wodnego. W związku z tym stosować należy sprzęt sprawny technicznie. Prowadzone prace budowlane, spawalnicze i montażowe, mogą spowodować okresowe pylenie i wzrost poziomu natężenia hałasu w obrębie analizowanego terenu. Należy wykluczyć pracę sprzętu ciężkiego i transportowego o dużej mocy akustycznej w porze nocnej.

W fazie realizacji powstaną odpady typu: gruz, cegła, beton, ziemia, szkło, metale                i tworzywa sztuczne. W projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób zagospodarowania w/w odpadów. Zaplecza budowy wykonawców powinny spełniać wymogi BHP                               i zabezpieczać powierzchnię ziemi przed skażeniem. 

Ocena oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia na środowisko, a także zdrowie mieszkańców okolicznych budynków i pracowników wykonujących roboty budowlane została przedstawiona w punkcie 7.1 raportu.

2.2.4. Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji

Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia ulegną zmianie                w stosunku do stanu istniejącego. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie,                   do którego tytuł prawny posiada Inwestor. 

2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

W projektowanej instalacji prowadzone będzie przetwórstwo produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego obejmujących, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych                  do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92 ze zm.), surowiec kat. 2 oraz surowiec kat. 3.

WARIANT I

Wariant ten zakłada prowadzenie jedynie wstępnego przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w postaci surowca kategorii 2 oraz surowca kategorii 3, przy zastosowaniu metod przetwarzania określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92 ze zm.). 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wytwarzane w P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego kierowane będą transportem pneumatycznym        do silosa,  wyposażonego w trzy odrębne przestrzenie magazynowe o objętości 10 m3 każda. Z silosu odpady kierowane będą do wstępnego przetworzenia.

Wstępna obróbka obornika

Art. 5 ust. 2e ww. rozporządzenia dopuszcza wykorzystywanie obornika i treści przewodu pokarmowego jako surowca w zakładach wytwarzających biogaz bez wstępnego przetworzenia. Jednak dla zapewnienia niezakłóconego rozwoju bakterii metanowych przyjęto wstępną higienizację tego surowa.

Z silosu magazynowego, surowiec będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym na stół sortowniczy z separatorem metali, a następnie do rozdrabniacza, skąd poprzez system przenośników zostanie skierowany do armatki transportu pneumatycznego. Zgromadzony                  w armatce materiał będzie kierowany bezpośrednio do destruktora, w którym zostanie poddany wstępnej obróbce termicznej. Z uwagi na zapewnienie niezakłóconego rozwoju bakterii metanowych, przyjęto wstępną higienizację tego surowca w temperaturze 70°C                     w okresie 30 min. Po czasie higienizacji materiał, poprzez systemem przenośników, zostanie skierowany na prasę śrubową a następnie poprzez przenośnik ślimakowy do młyna rozdrabniającego. Wstępnie zhigienizowany i rozdrobniony materiał będzie magazynowany     w kontenerze. 

Sposób przetworzenia pozostałych surowców kategorii 2

Pozostały surowiec kat. 2 przetwarzany będzie zgodnie z metodą 1 opisaną                           w załączniku V, rozdział III rozporządzenia.
Z silosu magazynowego surowiec będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym na stół sortowniczy z separatorem metali, a następnie do rozdrabniacza, gdzie zostanie rozdrobniony do cząstek nie przekraczających wymiaru 50 mm. Następnie poprzez system przenośników zostanie skierowany do armatki transportu pneumatycznego. Zgromadzony                 w armatce materiał będzie kierowany bezpośrednio do destruktora, w którym zostanie poddany wstępnej obróbce termicznej. Po rozdrobnieniu, uboczne produkty zwierzęce muszą zostać ogrzane do temperatury wewnętrznej przekraczającej 133ºC, przez co najmniej 20 minut bez przerwy pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów, wytworzonym przy pomocy nasyconej pary wodnej. Po fazie obróbki termicznej materiał, poprzez systemem przenośników, zostanie skierowany na prasę śrubową i następnie przenośnikiem ślimakowym do młyna rozdrabniającego. Wstępnie zhigienizowany i rozdrobniony materiał będzie magazynowany w kontenerze. 

Sposób przetworzenia surowców kategorii 3

Surowiec kat. 3 przetwarzany będzie zgodnie z metodą 5 opisaną w załączniku V, rozdział III rozporządzenia.
Z silosu magazynowego surowiec będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym  na stół sortowniczy z separatorem metali, a następnie do rozdrabniacza, gdzie zostanie rozdrobniony do cząstek nie przekraczających wymiaru 20 mm. Następnie poprzez system przenośników zostanie skierowany do armatki transportu pneumatycznego. Zgromadzony                w armatce materiał będzie kierowany bezpośrednio do destruktora, w którym zostanie poddany wstępnej obróbce termicznej. Po rozdrobnieniu, uboczne produkty zwierzęce muszą zostać ogrzane do momentu ich koagulacji, a następnie sprasowane tak, aby tłuszcz i woda zostały usunięte z materiału białkowego. Materiał białkowy musi następnie zostać ogrzany       do temperatury wewnętrznej przekraczającej 80ºC przez co najmniej 120 minut                                 i do temperatury wewnętrznej przekraczającej 100ºC przez co najmniej 60 minut.                   Po fazie obróbki termicznej materiał, poprzez systemem przenośników, zostanie skierowany na prasę śrubową i następnie poprzez przenośnik ślimakowy do młyna rozdrabniającego. Wstępnie zhigienizowany i rozdrobniony materiał będzie magazynowany w kontenerze. 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przetworzone zgodnie z powyższym opisem, odsprzedawane będą odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. 

WARIANT II
Zgodnie z wariantem II produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w postaci surowca kategorii 2 oraz surowca kategorii 3 przetwarzane będą w systemie ich biogazownia z wytworzeniem biogazu, roztworu gazowego składającego się z 50 - 70% CH4, 30 - 50% CO2 i śladowych ilości pozostałych gazów (np. H2S, N2), oraz przefermentowanego osadu                o wysokim stopniu zmineralizowania, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych                    do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92 ze zm.).
Proces fermentacji metanowej prowadzony będzie w warunkach mezofilowych (35°C) równolegle w dwóch niezależnie pracujących reaktorach beztlenowych, z których każdy będzie wyposażony w odrębny system kontroli i regulacji temperatur, oraz częściowo wspólny system mieszania.

Surowce kat. 2 oraz kat. 3 poddawane będą obróbce wstępnej jak w przypadku wariantu I. Wstępnie zhigienizowane i rozdrobnione będą magazynowane w zasobniku podajnika kubełkowego, skąd podajnikiem kubełkowym będą podawane do zbiornika zarobowego, gdzie zostaną roztworzone wodami gromadzonymi w zbiorniku wód nadosadowych i technologicznych. Początkowo przewiduje się przetwarzanie dobowo 10 Mg odpadów, z czego po procesie wstępnej obróbki termicznej i oddzieleniu tłuszczu technicznego, pozostanie 3200 kg s.m., z której po roztworzeniu w zbiorniku zarobowym                     do uwodnienia 88 % otrzymamy 28 m3 upłynnionego wsadu, co przy objętości zbiornika zarobowego równej 14 m3 daje dwa zbiorniki /dobę. 

Ze zbiornika zarobowego rozwodnione osady będą tłoczone do kolektora mieszającego. Surowy wsad przed iniekcją do reaktora zostanie wymieszany z podgrzaną                     w wymienniku wodą nadosadową, cyrkulującą w układzie. Jednocześnie nadmiar wód nadosadowych zostanie wypchnięty do odpływu i zrzucony do zbiornika wód nadosadowych     i technologicznych. Po zakończeniu procesu pompowania wsadu do reaktora nastąpi mieszanie całej zawartości reaktora przez 2 h.

Przy założonej temperaturze fermentacji (35°C) wymagany czas pełnej fermentacji powinien wynosić ok. 25 dni. W związku z ciągłym wprowadzaniem do reaktorów beztlenowych substratów reakcji konieczny będzie również rytmiczny odbiór                                        i zagospodarowanie produktów fermentacji metanowej: biogazu i nawozu organicznego.
Biogaz będzie produkowany w ilości 1200 m3/d i w całości zostanie spożytkowany dla potrzeb energetycznych Zakładu. Z komór fermentacyjnych biogaz będzie wpływał do odsiarczalnika. Funkcją odsiarczalnika będzie pochłanianie siarkowodoru na złożu masy odsiarczającej w wyniku reakcji z tlenkami żelaza. Biogaz będzie odsiarczany do stopnia zalecanego przez producenta palnika kotła. Z odsiarczalnika biogaz będzie kierowany                      do zbiornika biogazu i do dmuchaw biogazu umieszczonych w węźle dmuchaw.  W węźle będzie mierzona ilość biogazu. Dmuchawy służyć będą do podniesienia ciśnienia biogazu do poziomu wymaganego przez kocioł. Zbiornik biogazu będzie pełnił funkcję retencyjną                        i stabilizującą ciśnienie na odcinku komory fermentacyjne – zbiornik. Z powodu konieczności spalania nadwyżek biogazu planuje się zainstalowanie pochodni. Pochodnia będzie zapalała się, gdy zapas biogazu w zbiorniku przekroczy np. 95 % jego objętości i będzie się gasiła gdy ilość biogazu w zbiorniku spadnie np. poniżej 90 % pojemności zbiornika. Ze zbiornika biogaz kierowany będzie do zakładowej kotłowni.
W procesie fermentacji metanowej zachodzi proces przekształcania substancji organicznych w biogaz, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia ilości suchej masy o 50 %. Jednocześnie dochodzi do spadku uwodnienia osadów, zakłada się więc uwodnienie osadów przefermentowanych na poziomie 80 %. W związku z powyższym po przefermentowaniu    28 m3 wsadu o uwodnieniu 80 %, otrzymać można 6 m3 płynnego przefermentowanego osadu, który hydraulicznie zostanie skierowany na poletka osadowe w celu wysuszenia.                            Dla zabezpieczenia odbioru osadu przefermentowanego, projektuje się 12 poletek osadowych o wymiarach 4 x 8 m, w tym dwa zapasowe. W celu zapewnienia maksymalnego obciążenia poletek osadem, zostaną one zadaszone konstrukcją przeszkloną, co umożliwi ich efektywną eksploatację w okresach jesienno-zimowych. Po wysuszenia osadu na poletkach przewiduje się uzyskanie dobowo 3 Mg przetworzonego substratu o bardzo dobrych właściwościach nawozowych, który zostanie wykorzystany do nawożenia okolicznych pól Inwestora. 

Wszystkie odcieki technologiczne, wody nadosadowe z reaktorów beztlenowych                      i poletek osadowych, będą spływały do zbiornika wód nadosadowych i technologicznych. Nadmiar wód osadowych, po wstępnej sedymentacji i odtłuszczeniu w przestrzeni retencyjnej zbiornika, zasyfonowanym przelewem będzie grawitacyjnie odpływał na zakładową oczyszczalnię ścieków.
W obiekcie biogazowni będą poddawane procesom przetwarzania wyłącznie świeże odpady technologiczne. Obróbka świeżych odpadów stanowić będzie przedłużenie procesów  technologicznych prowadzonych w Zakładzie. Jednakże z uwagi na tendencję odpadów organicznych do szybkiego rozkładu i zagniwania, zarówno w warunkach tlenowych, jak                     i beztlenowych, cały proces zostanie zhermetyzowany. Wszelkie powstające na obiekcie substancje złowonne, razem z oparami i zużytym powietrzem, będą ujmowane do wentylacji wyciągowej i oczyszczane na biofiltrze zlokalizowanym w kompleksie obiektu biogazowni.
2.4. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

2.4.1. Ilość odprowadzanych ścieków

Zapotrzebowanie wody

Pobór wody do celów socjalno-bytowych i technologicznych (mycie instalacji),                      w projektowanym obiekcie odbywać się będzie z istniejącego przyłącza ze studni wierconej nr 2. Przewidywane zużycie wody na cele socjalno-bytowe i technologiczne wyniesie zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i w przypadku realizacji wariantu II, -                             ok. 6,5 m3/dobę. 
Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne
Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne, stanowiące ścieki z mycia instalacji oraz nadmiar wód nadosadowych i technologicznych (w przypadku realizacji wariantu II),                        z obiektu kierowane będą do zakładowej oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu odprowadzane będą kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej, zgodnie                                z pozwoleniem wodnoprawnym. 
Ilość odprowadzanych z projektowanego obiektu ścieków socjalno-bytowych wyniesie ok. 0,5 m3/dobę, ścieków technologicznych:

· w przypadku realizacji wariantu I - ok. 6,0 m3/dobę,

· w przypadku realizacji wariantu II - ok. 12 m3/dobę. 

Wody opadowe

Wody opadowe z terenu Zakładu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym odprowadzane są poprzez piaskownik do Strugi Drzycimskiej.
Maksymalną ilość wód deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji obliczono                        wg wzoru:

Q = q x  x F dm3/s,

gdzie:

q - natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha), q = 97 dm3/s/ha dla deszczu 
o prawdopodobieństwie p = 50 % i czasie trwania t = 15 min,

 -  współczynnik spływu,

  -   współczynnik opóźnienia zależny od powierzchni i kształtu zlewni.

WARIANT I

Powierzchnia:

· całkowita – 5,8970 ha

· zabudowy – ok. 0,7103 ha 

· dróg i placów utwardzonych – ok. 1,4320 ha

· terenów zielonych – ok. 3,7547 ha

Współczynnik opóźnienia:

· powierzchni zabudowanej ( = 0,90

· powierzchni dróg i placów utwardzonych ( = 0,80

· tereny zielone ( = 0,10

 - współczynnik spływu:
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Ilość wód opadowych wyniesie:

Q = 97 x 0,37 x 5,897 = 211,64 dm3/s

WARIANT II

Powierzchnia:

· działek – 5,8970 ha

· zabudowana budynkami – ok. 0,8225 ha 

· dróg i placów utwardzonych – ok. 1,4320 ha

· terenów zielonych – ok. 3,6425 ha

Współczynnik opóźnienia:

· powierzchni zabudowanej ( = 0,90

· powierzchni dróg i placów utwardzonych ( = 0,80

· tereny zielone ( = 0,10

 - współczynnik spływu:


[image: image2.wmf]38

,

0

8970

,

5

10

,

0

6425

,

3

80

,

0

4320

,

1

90

,

0

8225

,

0

=

×

+

×

+

×

=

Y


Ilość wód opadowych wyniesie:

Q = 97 x 0,38 x 5,897 = 217,36 dm3/s
2.4.2. Odpady


WARIANT I

W wyniku wstępnego (termicznego) przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, powstawać będzie odpad, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) należy zakwalifikować jako 02 02 99 – inne niewymienione odpady, w ilości ok. 10 Mg/d. Odpady te magazynowane będą w szczelnych kontenerach i na bieżąco przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Eksploatacja projektowanej instalacji wpłynie na nieznaczne zwiększenie ilość wytwarzanych przez P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego odpadów o kodach:

· 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;

· 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)              i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.
WARIANT II

W związku z eksploatacją projektowanej biogazowni powstawać będzie odpad                     o kodzie 19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                                  27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). W procesie fermentacji metanowej z 28 m3 wsadu o uwodnieniu 80 %, przewiduje się uzyskanie 6 m3 płynnego przefermentowanego osadu, który hydraulicznie będzie skierowany na poletka osadowe w celu wysuszenia. Po wysuszenia osadu na poletkach powstanie dobowo 3 Mg przetworzonego substratu o bardzo dobrych właściwościach nawozowych, który zostanie wykorzystany do nawożenia okolicznych pól Inwestora. 
Eksploatacja projektowanej instalacji wpłynie również na nieznaczne zwiększenie ilość wytwarzanych przez P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego odpadów o kodach:
· 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;
· 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)              i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.
2.4.3. Emisja hałasu

2.4.3.1. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczące oddziaływania akustycznego opisywanego obiektu zawiera:

· charakterystykę terenu, na którym usytuowany jest obiekt, i terenów otaczających             w zasięgu oddziaływania emitowanego hałasu;

· aktualny stan akustyczny wokół obiektu;

· wyszczególnienie oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla pory dnia i nocy;

· określenie poziomów mocy akustycznej zewnętrznych źródeł hałasu;

· obliczenia poziomu imisji hałasu w środowisku,
2.4.3.2. Podstawa opracowania

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:

· 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00,

· 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq)                     w środowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej sprecyzowane są w załączniku                       do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Poziomy te odnoszą się                      do terenów wymagających ochrony przed hałasem. Czas uśredniania (wyznaczania, czy pomiaru wartości poziomu LAeq) przyjęto w rozporządzeniu na 8 godzin dnia i 1 godzinę nocy dla hałasu emitowanego przez instalacje (hałas przemysłowy).

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki między ochroną środowiska przed hałasem              a zagospodarowaniem przestrzennym. 

Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego występują od strony wschodniej w odległości około 30 m od granicy działki, na której zlokalizowany zostanie obiekt. Zgodnie, więc z p. 3 Tabeli 1, dopuszczalny poziom dźwięku A, od źródeł hałasu instalacyjnego, przenikający                do środowiska dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

· LAeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,
· LAeq N=45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.
Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D  i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
	Lp.
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

	
	
	Drogi lub linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16

godzinom
	LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej

korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym
	LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej

korzystnej godzinie nocy

	1
	a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b. Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej

    jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy związanej ze

    stałym lub czasowym

    pobytem dzieci i młodzieży

c. Tereny domów opieki społecznej 

d. Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3
	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej

    wielorodzinnej i zamieszkania

    zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej

c. Tereny  rekreacyjno- wypoczynkowe

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe
	60
	50
	55
	45

	4
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
	65
	55
	55
	45


2.4.3.3. Charakterystyka akustyczna opisywanego obiektu

Lokalizacja obiektu



Planowane przedsięwzięcie polega na budowie biogazowni do przetwarzania odpadów poubojowych, gnojowicy i innych odpadów organicznych lub roślin energetycznych przy P.W. Kier Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Jastrzębiu gm. Drzycim,                    na dz. nr 4/12. Możliwe są jednak dwa warianty przedsięwzięcia: I wariant zakłada poddawanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 jedynie wstępnemu przetworzeniu, II wariant zakłada budowę biogazowni, w której produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 poddawane będą wstępnemu przetworzeniu j.w. a następnie biologicznej degradacji substancji organicznej prowadzonej      w warunkach beztlenowych - fermentacji anaerobowej (beztlenowej). W wariancie I będzie następować większe oddziaływanie akustyczne ze względu na ruch samochodów ciężarowych i dostawczych, odbierających wstępnie przetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3.
I wariant 

Źródła hałasu

1) Źródła bezpośrednie stacjonarne:
· Wentylatory na hali utylizacji – szt. 2.
Dokładna charakterystyka źródeł bezpośrednich stacjonarnych wraz z wyszczególnieniem godzin pracy:
	Kod źródła hałasu
	Pełna nazwa źródła
	Równoważny poziom A mocy akustycznej źródła, dB
	Czas aktywności źródła [h]

	
	
	dzień
	noc
	

	B1
	Wentylator
	85,0
	85,0
	24

	B2
	Wentylator
	85,0
	85,0
	24


Równoważne moce akustyczne, źródeł bezpośrednich stacjonarnych przyjęto                         na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń przewidzianych                            do instalacji na obiekcie oraz na podstawie danych urządzeń zainstalowanych w podobnych obiektach.

2) Źródła bezpośrednie ruchome (ruch pojazdów):
Transport będzie związany z odbiorem wstępnie przetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3:
· ruch pojazdów ciężarowych - 5 pojazdów w ciągu 16 godzin pory dnia.

· ruch pojazdów dostawczych- 5 pojazdów w ciągu 16 godzin pory dnia.

· ruch wózków widłowych – ciągły ruch 1 wózka widłowego w ciągu 16 godzin pory dnia

Moce akustyczne pojazdów przedstawione w poniższej tabeli przyjęto na podstawie instrukcji nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie:

Pojazdy lekkie:

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji, s

	Start
	97
	5


	Hamowanie
	94
	3

	Jazda po terenie, m. in. manewrowanie
	94
	(zależy od długości drogi)


Pojazdy ciężkie:

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji, s

	Start
	105
	5

	Hamowanie
	100
	3

	Jazda po terenie, m. in. manewrowanie
	100
	(zależy od długości drogi)


II Wariant
Źródła hałasu

1) Źródła bezpośrednie stacjonarne:
· Dmuchawa – szt. 4 (węzeł dmuchaw), 

Dokładną charakterystykę źródeł bezpośrednich stacjonarnych wraz z wyszczególnieniem godzin pracy przedstawiono w poniższej tabeli.
	Kod źródła hałasu
	Pełna nazwa źródła
	Równoważny poziom A mocy akustycznej źródła, dB
	Czas aktywności źródła [h]

	
	
	dzień
	noc
	

	B1
	Dmuchawa
	90,0
	90,0
	24

	B2
	Dmuchawa
	90,0
	90,0
	24

	B3
	Dmuchawa
	90,0
	90,0
	24

	B4
	Dmuchawa
	90,0
	90,0
	24


Równoważne moce akustyczne, źródeł bezpośrednich stacjonarnych przyjęto                         na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń przewidzianych                                do instalacji na obiekcie oraz na podstawie danych urządzeń zainstalowanych w podobnych obiektach.
2) Źródła bezpośrednie ruchome (ruch pojazdów):

Transport będzie związany z zapewnieniem prawidłowej pracy biogazowni:
· ruch pojazdów ciężarowych - 1 pojazdu w ciągu 16 godzin pory dnia,

· ruch pojazdów dostawczych- 1 pojazdu w ciągu 16 godzin pory dnia,

· ruch wózków widłowych – ciągły ruch 1 wózka widłowego w ciągu 16 godzin pory dnia.

Moce akustyczne pojazdów przedstawione w poniższej tabeli przyjęto na podstawie instrukcji nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: 

Pojazdy lekkie:

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji, s

	Start
	97
	5

	Hamowanie
	94
	3

	Jazda po terenie, m. in. manewrowanie
	94
	(zależy od długości drogi)


Pojazdy ciężkie:

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji, s

	Start
	105
	5

	Hamowanie
	100
	3

	Jazda po terenie, m. in. manewrowanie
	100
	(zależy od długości drogi)


2.4.3.4. Stan akustyczny otoczenia obiektu

Na stan akustyczny otoczenia opisywanego obiektu wpływ ma ruch samochodów ciężarowych, dostawczych oraz osobowych poruszających się po okolicznych drogach.
2.4.3.5. Zasięg oddziaływania akustycznego obiektu

Metodyka obliczeń

Zastosowanie metod obliczeniowych polega na określeniu wartości żądanych parametrów klimatu akustycznego za pomocą matematycznych zależności wychodząc                             ze znajomości:

· poziomów mocy akustycznych bezpośrednich (zewnętrznych) źródeł hałasu,

· równoważnego poziomu dźwięku A wewnątrz źródeł pośrednich typu budynek,

· charakterystyki terenu,

· elementów ekranujących (budynki i inne elementy występujące na kierunku propagacji hałasu w środowisku),

· danych od producentów urządzeń zastosowanych na instalacji lub danych urządzeń. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia                             23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, metody obliczeniowe hałasu z zakładu oparte są o model rozprzestrzeniania się hałasu                        w środowisku zawarty w normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów dźwięku w oparciu o powyższy model, wymieniony w normie PN ISO 9613-2, są moce akustyczne źródeł hałasu (instalacji i urządzeń) na obszarze zajmowanym przez obiekt. Obliczeń dokonano zgodnie z Instrukcją nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego od instalacji, wykonano w oparciu           o program komputerowy LEQ Professional ver. 6.0 - „Prognozowanie hałasu przemysłowego”. Licencję na użytkowanie programu posiada firma BPC EKOTER Andrzej Schmidt. Błąd określenia poziomu równoważnego wynikający z przyjętego modelu obliczeniowego nie przekracza +/-2 dB. 
Obliczenia

Obliczenia zostały przedstawione w postaci graficznej w załącznikach:

· załącznik nr  5a – oddziaływanie akustyczne w porze dnia wariant I,

· załącznik nr  5b – oddziaływanie akustyczne w porze nocy wariant I,

· załącznik nr  5c – oddziaływanie akustyczne w porze dnia wariant II,

· załącznik nr  5d – oddziaływanie akustyczne w porze nocy wariant II.

Na rysunku wyszczególnione zostały poszczególne źródła hałasu. Obliczenia imisji hałasu wykonano na wysokości z = 4 m w siatce obliczeniowej o wymiarach 400 m x 200 m. Oddziaływanie zostało przedstawione dla pory dnia oraz pory nocy za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku A. W celu lepszego odwzorowania ruchu źródeł ruchomych, zastępcze źródła hałasu zastąpiono taką ilością źródeł cząstkowych, aby ich wypadkowa moc akustyczna była taka sama jak źródła zastępczego. 

2.4.3.6. Wnioski

Zasięg występowania izofon (odległość od głównego źródła hałasu – węzła dmuchaw      w m):

Pora dnia

Wariant I

	Rodzaj izofon
	Odległość maksymalna [m]

	45 dB
	55

	40 dB
	120


Wariant II

	Rodzaj izofon
	Odległość maksymalna [m]

	45 dB
	55

	40 dB
	120


Pora nocy

Wariant I 
	Rodzaj izofon
	Odległość maksymalna [m]

	45 dB
	45

	40 dB
	100


Wariant II

	Rodzaj izofon
	Odległość maksymalna [m]

	45 dB
	55

	40 dB
	120


· Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska instalacja nie stanowi ponad normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska zarówno w wariancie I, jak                     i wariancie II.

· Dopuszcza się pracę instalacji zgodnie z warunkami określonymi w tabelach dotyczących źródeł bezpośrednich i pośrednich przedstawionych powyżej.

· Instalacja nie stanowi istotnego źródła emisji wibracji do środowiska.

· Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego znajdują się poza zasięgiem izolinii                       o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia i izolinii 45 dB w porze nocy.
2.4.4. Emisja pyłów i gazów do powietrza

2.4.4.1. Emisje z podstawowych procesów 

Wariant I – poddawanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 jedynie wstępnemu przetworzeniu
Emisja zorganizowana

W związku z projektowanym przedsięwzięciem, w wariancie, w którym produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 będą poddawane tylko wstępnemu przetworzeniu w projektowanej instalacji, nie będzie następować zorganizowana emisja                    do powietrza atmosferycznego substancji, dla których zostały określone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji                  w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). 

Jako zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza atmosferycznego z terenu P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego funkcjonować będą istniejące obecnie emitory, które odprowadzają powietrze procesowe z wędzarni, oraz spaliny kotłów energetycznych.
Kotłownia

Wyposażenie kotłowni stanowią 2 kotły:

· VIESSMANN – wydajność cieplna wynosi 1,310 MW, produkcja pary 2000 kg/h. Spaliny z kotła odprowadzane są emitorem stalowym E-1 o wysokości 11 m i średnicy   0,5 m. Kocioł pracuje 8000 h w ciągu roku. Kocioł opalany jest gazem propan-butan lub biogazem.

· LOOS UL 5000 – wydajność cieplna wynosi 3,5 MW, produkcja pary 5000 kg/h. Spaliny z kotła odprowadzane są emitorem stalowym E-2 o wysokości 11 m i średnicy 0,5 m. Kocioł pracuje 2000 h w ciągu roku. Kocioł opalany jest olejem opałowym.

Wędzarnia

Komory wędzarniczo-parzelnicze ogrzewane są parą technologiczną. Do wytworzenia dymu wędzarniczego używane jest drewno bukowe i olchowe. Wyposażenie wędzarni stanowi 10 komór wędzarniczych typu FESSMAN, NOVOTHERM, PROMAR. 

Zanieczyszczenia odprowadzane są stalowymi emitorami:

· E-3 - wys. 8 m, średnica = 0,4 m,

· E-4 - wys. 6 m, średnica = 0,3 m,

· E-5 - wys. 10 m, średnica = 0,3 m,

· E-6 - wys. 10 m, średnica = 0,3 m,

· E-7 - wys. 10 m, średnica = 0,3 m,

· E-8 - wys. 10 m, średnica = 0,3 m,

P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego posiada pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów oraz została zgłoszona instalacja kotłowni.
Emisja niezorganizowana

Emisje niezorganizowane związane są ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych maszyn i urządzeń oraz środków transportowych poruszających się na terenie planowanego przedsięwzięcia. Spaliny z silników spalinowych zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje, jak: tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, aldehydy. Wielkość emisji i skład spalin wydzielanych przez pojazdy są funkcją wielu czynników. W głównej mierze zależy od:
· typu silnika (iskrowy, z zapłonem samoczynnym),

· wyposażenia silników w katalizator,

· cech komory spalania, składu paliwa, obciążenia silnika,

· wieku silnika i jego stanu technicznego.

Wprowadzanie do powietrza substancji z w/w procesów nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, ani nie wymaga zgłoszenia. Emisje te mają mało istotne znaczenie w oddziaływaniu na jakość powietrza atmosferycznego i ich oddziaływanie będzie miało charakter miejscowy nie wykraczający poza teren, 
do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Wariant II - budowa biogazowni, w której produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 poddawane będą wstępnemu przetworzeniu a następnie biologicznej degradacji substancji organicznej prowadzonej w warunkach beztlenowych - fermentacji anaerobowej (beztlenowej). 

Emisja zorganizowana

Emisja zorganizowana będzie pochodziła z już istniejących instalacji kotłowni              i wędzarni opisanych w wariancie I oraz dodatkowo z procesu spalania biogazu. Biogaz będzie spalany w kotle VIESSMANN – wydajność cieplna wynosi 1,310 MW, produkcja pary 2000 kg/h. Spaliny z kotła odprowadzane będą emitorem stalowym E-1 o wysokości                         11 m i średnicy 0,5 m. Biogaz spalany będzie przez 7000 h w ciągu roku a gaz propan-butan przez 1000 h w ciągu roku.

 Biogaz będzie produkowany w ilości 1200 m3/d i w całości zostanie spożytkowany                                dla potrzeb energetycznych Zakładu. Z komór fermentacyjnych biogaz będzie wpływał                      do odsiarczalnika. Funkcją odsiarczalnika będzie pochłanianie siarkowodoru na złożu masy odsiarczającej w wyniku reakcji z tlenkami żelaza. Biogaz będzie odsiarczany do stopnia zalecanego przez producenta palnika kotła. Z odsiarczalnika biogaz będzie kierowany                      do zbiornika biogazu i do dmuchaw biogazu umieszczonych w węźle dmuchaw. W węźle będzie mierzona ilość biogazu. Dmuchawy służyć będą do podniesienia ciśnienia biogazu                    do poziomu wymaganego przez kocioł. Ze zbiornika biogaz kierowany będzie do zakładowej kotłowni. 

Poniżej przedstawiono parametry emitora kotłowni:

	Przewidywana charakterystyka emitora nr E-1

	Wysokość

	11,00 m

	Średnica 
	0,5 m

	Objętość gazów odlotowych
	2040 Nm3/h

	Temp. gazów
	463,0 K

	Prędkość

	4,89 m/s


Określenie wielkości emisji

Kocioł VIESSMANN pracuje 8000 h w ciągu roku. Do tej pory był całkowicie opalany gazem propan-butan. Po uruchomieniu biogazowni kocioł będzie opalany gazem propan-butan przez 1000 h w ciągu roku oraz biogazem przez 7000 h w ciągu roku. Zakłada się, że w ciągu roku zostanie wyprodukowane ok. 438000 m3 biogazu. Podczas jednej godziny pracy kotła zakłada się, że będzie spalane ok. 40 m3 biogazu.

Wskaźniki  emisji  zanieczyszczeń (spalanie biogazu)

	Dwutlenek siarki
	g/Nm3
	0,1

	Dwutlenek azotu
	g/Nm3
	1,5

	Tlenek węgla
	g/Nm3
	0,1

	Pył
	g/Nm3
	0,1


Szacunkowa godzinowa emisja zanieczyszczeń z emitora E-1 podczas spalania biogazu

	Dwutlenek siarki
	kg/h
	0,050

	Dwutlenek azotu
	kg/h
	0,156

	Tlenek węgla
	kg/h
	0,125

	Pył
	kg/h
	0,006


Szacunkowa roczna emisja zanieczyszczeń z emitora E-1 podczas spalania biogazu

	Dwutlenek siarki
	Mg
	0,350

	Dwutlenek azotu
	Mg
	1,092

	Tlenek węgla
	Mg
	0,875

	Pył
	Mg
	0,042


Podczas spalania biogazu emisja godzinowa substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz pyłu jest mniejsza od godzinowej emisji tych substancji powstających podczas spalania gazu propan-butan. 
	Substancja
	Jednostka
	Emisja ze spalania biogazu
	Emisja ze spalania gazu propan butan

	Dwutlenek siarki
	kg/h
	0,004
	0,009

	Dwutlenek azotu
	kg/h
	0,060
	0,227

	Tlenek węgla
	kg/h
	0,004
	0,038

	Pył
	kg/h
	0,004
	0,036



Do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przyjąć zatem można emisję, jaka następowałaby wyłącznie w wyniku spalania gazu propan-butan (jest ona większa) bez konieczności podziału na warianty. Tak wykonane obliczenia potwierdzają dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia zarówno dla sytuacji spalania gazu propan-butan jak również biogazu.

Emisja niezorganizowana

Niezorganizowana emisja substancji do powietrza atmosferycznego będzie odbywać się poprzez pochodnię. W instalacjach biogazu generowanego z fermentacji osadów czy odpadów mogą wystąpić sytuacje znacznego nadmiaru gazu generowanego względem pobieranego do spalania, zarówno jako sytuacje normalne jak i awaryjne. Z powodu ochrony atmosfery przed emisją metanu, nadmiaru biogazu nie można wprowadzać do atmosfery. Dlatego instalacje biogazu wyposaża się w pochodnie do spalania nadmiaru biogazu. Podkreślenia wymaga słowo „nadmiaru”; oznacza to, że pochodnie na instalacjach biogazu nie są elementami spalania ciągłego, lecz okresowego, służą do spalania nadwyżek biogazu. Pochodnia służy do spalania nadmiaru biogazu w sytuacji czynnego odbioru, to jest działania lub gotowości do działania kotła. Spalanie strumienia nadmiarowego biogazu ma na celu niedopuszczenie do wzrostu ciśnienia w instalacji. Instalacja jest oczywiście zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia, bezpiecznikami na reaktorach i przy zbiorniku biogazu.                                 W instalacjach biogazu ze zbiornikiem retencyjnym działanie pochodni uzależnia się od stanu napełnienia zbiornika. Proces spalania biogazu w pochodni uruchamiany jest więc od sygnału pojemności zbiornika (np. 95%) i kończy się od przyjętego stanu (np. 90%). Pochodnia spalania biogazu składa się z czterech głównych podzespołów:
· przyłącza biogazu,

· palnika,

· rury osłonowej komory spalania,

· lokalnej szafki zasilająco sterującej.

W wyniku spalania biogazu w pochodni do atmosfery będą emitowane                        w minimalnych ilościach: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz pył.

Emisje niezorganizowane związane są także ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych maszyn i urządzeń oraz środków transportowych poruszających się na terenie planowanego przedsięwzięcia. Szczegółowy opis emisji niezorganizowanej ze spalania paliw w znajduje się w opisanym powyżej wariancie I.

2.4.4.2. Określenie istniejącego lub przewidywanego oddziaływania instalacji na stan powietrza atmosferycznego
Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją substancji
z instalacji wykonano programem komputerowym OPA03, opracowanym na podstawie metodyki referencyjnej modelowania poziomów substancji w powietrzu, przedstawionej              w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Licencję posiada Biuro Projektowo-Konsultingowe SONEKO Michał Schmidt.

Aktualny stan jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 17 maja 2007 r. znak WIOŚ-WMŚ/5104-43/07/JB, podał aktualny stan zanieczyszczenia powietrza.

Stężenia średnioroczne:

· Benzen


-
    1,00 μg/m3, 20.00 % Da

· Dwutlenek azotu
 
-            18,00 μg/m3, 45.00 % Da

· Dwutlenek siarki

-
    5,00 μg/m3,     -    % Da

· Ołów


-
    0,05 μg/m3, 10.00 % Da

· Pył zawieszony PM10 
-
  15,00 μg/m3, 37.50 % Da

Stan zanieczyszczenia powietrza określono z przeznaczeniem do wykorzystania przy ustalaniu stanu zanieczyszczenia powietrza metodami obliczeniowymi dla źródła istniejącego. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Warunki meteorologiczne

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla rozpatrywanego obiektu                          w przyziemnej warstwie atmosfery, przeprowadzono w oparciu o statystyki stanów równowagi, prędkości i kierunki wiatrów wg danych meteorologicznych dla stacji Bydgoszcz. Do obliczeń przyjęto:

· wysokość anemometru   ha = 14 m,

· temperatura powietrza  T =  286,6 K (lato),

· temperatura powietrza  T =  274,5 K (zima).

Współczynnik szorstkości terenu zo obliczono wg tablicy 2.3. „Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu” załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wysokość najwyższego emitora wynosi 11,0 m, zatem zasięg niezbędny do obliczeń współczynnika szorstkości wynosi –                      50 * hmax = 550 m. 
Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkość terenu 
zo = 0,53.

Założenia metodyczne do obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją substancji z P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Obliczenia rozkładów przestrzennych stężeń 1-godzinnych i średniorocznych
substancji, częstości przekroczeń założonych poziomów stężeń substancji
i rozkładu powierzchniowego opadu pyłu wykonano w sieci obliczeniowej o wymiarach:

· X0 = 0 m  ;  Y0 = 0 m,

· Xmin = 0 m  ;  Xmax  = 600 m,

· Ymin = 0 m  ;  Ymax = 400 m,

· skok  siatki = 20 m.

Obliczenia wykonano na wysokości z = 0 m oraz ze względu na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w odległości ok. 70 m od najwyższego emitora także na wysokości z = 8 m.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i Załączniku nr 4                             do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12), interpretację wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono dla receptorów usytuowanych poza terenem P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego, do którego P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego posiada tytuł prawny.

OBLICZENIA


W obliczeniach uwzględniono dane instalacji oraz emisję z już istniejących na terenie P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego instalacji. W obliczeniach zostały uwzględnione już istniejące instalacje ze względu na pokrywanie się substancji (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz pył) w procesie spalania biogazu oraz w innych procesach zachodzących w kotłowni oraz wędzarni. Obliczenia wykonano bez rozdziału na warianty uwzględniające wykorzystanie biogazu lub spalanie wyłącznie gazu propan-butan, gdyż godzinowe emisje powodowane spalaniem gazu propan-butan są znacznie wyższe od wielkości emisji godzinowych powodowanych spalaniem biogazu. Przy uwzględnieniu w obliczeniach wyższych emisji, nie ma obaw, co do możliwości przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub wartości odniesienia. Graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu przedstawia załącznik nr 6.

Maksymalne stężenia 1-godzinne substancji emitowanych do powietrza z emitorów                       i warunki ich występowania (OBLICZENIA WSTĘPNE)

              STĘŻENIE GODZINOWE NAJWIĘKSZE Z MOŻLIWYCH 

--------------------------------------------------------------------------------

Dec. |Odle-  |  Syt.  |                                    |Stężenie   |

okres|głość  |  met.  |   Nazwa                            |1-godzinowe|0.1 x D1

roku |wystę- |--------|   substancji                       |największe |

nr   |powania|vw |stan|                                    |z możliwych|

     |Smm    |   |r-gi|                                    |   Smm     |

--------------------------------------------------------------------------------

     |   m   |m/s| -  |                                    |   ug/m3   |  ug/m3  

================================================================================

                         1. E-1

                         ------

1      59.5    1   4  Dwutlenek azotu od 2010 r.               44.226!     20.00

1      59.5    1   4  Dwutlenek siarki od 2005 r.               1.753      35.00

1      59.5    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.            3.507      28.00

1      59.5    1   4  Tlenek węgla                              7.404    3000.00

                         2. E-2

                         ------

1      77.0    1   4  Dwutlenek azotu od 2010 r.              123.507!     20.00

1      77.0    1   4  Dwutlenek siarki od 2005 r.              14.821      35.00

2      77.0    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.           22.231      28.00

1      77.0    1   4  Tlenek węgla                             14.821    3000.00

                         3. E-3

                         ------

1      40.9    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.           12.387      28.00

1      40.9    1   4  Tlenek węgla                            116.789    3000.00

1      40.9    1   4  Węglowodory alifatyczne                 155.718     300.00

1      40.9    1   4  Fenol                                     2.123!      2.00

1      40.9    1   4  Krezol                                    3.451!      3.00

1      40.9    1   4  Kwas octowy                              53.086!     20.00

                         4. E-4

                         ------

1      34.5    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.           15.881      28.00

1      34.5    1   4  Tlenek węgla                            149.736    3000.00

1      34.5    1   4  Węglowodory alifatyczne                 199.648     300.00

1      34.5    1   4  Fenol                                     2.722!      2.00

1      34.5    1   4  Krezol                                    4.424!      3.00

1      34.5    1   4  Kwas octowy                              68.062!     20.00

                         5. E-5

                         ------

1      45.9    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.            4.489      28.00

1      45.9    1   4  Tlenek węgla                             42.324    3000.00

1      45.9    1   4  Węglowodory alifatyczne                  56.432     300.00

1      45.9    1   4  Fenol                                     0.770       2.00

1      45.9    1   4  Krezol                                    1.250       3.00

1      45.9    1   4  Kwas octowy                              19.238      20.00

                         6. E-6

                         ------

1      45.9    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.            4.489      28.00

1      45.9    1   4  Tlenek węgla                             42.324    3000.00

1      45.9    1   4  Węglowodory alifatyczne                  56.432     300.00

1      45.9    1   4  Fenol                                     0.770       2.00

1      45.9    1   4  Krezol                                    1.250       3.00

1      45.9    1   4  Kwas octowy                              19.238      20.00

                         7. E-7

                         ------

1      45.9    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.            3.367      28.00

1      45.9    1   4  Tlenek węgla                             31.743    3000.00

1      45.9    1   4  Węglowodory alifatyczne                  42.324     300.00

1      45.9    1   4  Fenol                                     0.577       2.00

1      45.9    1   4  Krezol                                    0.938       3.00

1      45.9    1   4  Kwas octowy                              14.429      20.00

                         8. E-8

                         ------

1      45.9    1   4  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.            6.733      28.00

1      45.9    1   4  Tlenek węgla                             63.486    3000.00

1      45.9    1   4  Węglowodory alifatyczne                  84.648     300.00

1      45.9    1   4  Fenol                                     1.154       2.00

1      45.9    1   4  Krezol                                    1.876       3.00

1      45.9    1   4  Kwas octowy                              28.857!     20.00

        SUMA ARYTMETYCZNA SMM WSZYSTKICH EMITOROW PUNKTOWYCH 

-------------------------------------------------------------------------------

 Okres   |                                              |Suma Smm      | 

 oblicze |    Substancja                                |od wszystkich |0.1 x D1

 niowy   |                                              |emitorow      | 

         |                                              |  [ug/m3]     |[ug/m3]

================================================================================

 1. ZIMA 2kotly

  Dwutlenek azotu od 2010 r.                                167.734!    20.000

  Dwutlenek siarki od 2005 r.                                16.574     35.000

  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                             73.065!    28.000

  Tlenek węgla                                              468.627   3000.000

  Węglowodory alifatyczne                                   595.204!   300.000

  Fenol                                                       8.116!     2.000

  Krezol                                                     13.190!     3.000

  Kwas octowy                                               202.910!    20.000

 2. LATO 2kotly

  Dwutlenek azotu od 2010 r.                                167.734!    20.000

  Dwutlenek siarki od 2005 r.                                16.574     35.000

  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                             73.084!    28.000

  Tlenek węgla                                              468.627   3000.000

  Węglowodory alifatyczne                                   595.204!   300.000

  Fenol                                                       8.116!     2.000

  Krezol                                                     13.190!     3.000

  Kwas octowy                                               202.910!    20.000

 3. ZIMA 1kociol

  Dwutlenek azotu od 2010 r.                                 44.226!    20.000

  Dwutlenek siarki od 2005 r.                                 1.753     35.000

  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                             50.853!    28.000

  Tlenek węgla                                              453.806   3000.000

  Węglowodory alifatyczne                                   595.204!   300.000

  Fenol                                                       8.116!     2.000

  Krezol                                                     13.190!     3.000

  Kwas octowy                                               202.910!    20.000

 4. LATO 1kociol

  Dwutlenek azotu od 2010 r.                                 44.226!    20.000

  Dwutlenek siarki od 2005 r.                                 1.753     35.000

  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                             50.853!    28.000

  Tlenek węgla                                              453.806   3000.000

  Węglowodory alifatyczne                                   595.204!   300.000

  Fenol                                                       8.116!     2.000

  Krezol                                                     13.190!     3.000

  Kwas octowy                                               202.910!    20.000

--------------------------------------------------------------------------------

Największa wartość xmm obliczona dla wszystkich emitorów obiektu = 77.0 m .

Warunek Smm <= 0.1 x D1 zwalniający od dalszych obliczeń nie jest spełniony dla substancji zaznaczonych wykrzyknikiem i pogrubionych i należy przeprowadzić obliczenia pełne.

Rozkład przestrzenny stężeń substancji w sieci receptorów na powierzchni ziemi z=0 m poza terenem P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego (OBLICZENIA PEŁNE)
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   D A N E 

   -------

Plik: C:\OPA03 nowa!!!\ROBOCZY\kierkotly6666.ems

Obiekt: 

1. Wykaz emitorów 

-----------------------------------------------------------------------

|                      | Współrzędne  | Wyso |Średni-|Ciepło  |Spadek |

|       Nazwa          |--------------| kość |ca wylo|własciwe|tempera|

|       emitora        |   x   |  y   |      |towa   |gazów   |tury   |

|                      |--------------------------------------|-------|

|                      |   m   |  m   |   m  |   m   |kJ/m3 K | st/mb |

=======================================================================

1    E-1               354     213      11.0    0.50             

2    E-2               365     221      11.0    0.50             

3    E-3               399     208      8.0     0.40             

4    E-4               400     230      6.0     0.30             

5    E-5               408     221      10.0    0.30             

6    E-6               407     228      10.0    0.30             

7    E-7               399     219      10.0    0.30             

8    E-8               407     206      10.0    0.30             

 2. Paliwo

--------------------------------------------------------------------------------

           |             |Wartosc opałowa |Siarka palna | Popiół    |Częś-|Wil- 

   RODZAJ  |  GATUNEK    |----------------|-------------|-----------|ci   |got- 

           |             |  min.  |średnia| max. | śred.|max. |śred.|palne|ność 

-------------------------|--------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----

           |             |      kJ/kg     |  %   |  %   |  %  |  %  |  %  | % 

           |             | gaz  kJ/m3     |      |      |     |     |     | 

================================================================================

olej opałowy               53000    53000                                  

    gęstosc własciwa paliwa = 1.000 kg/l

gaz opałowy                47000    47000                                  

    rodzaj gazu: ciekły

3. Charakterystyka kotłów

-------------------------

KOCIOŁ NR 1

3.1 Nazwa kotła:VIESG

3.2 Palenisko: kocioł gazowy     

3.3 Paliwo: gaz opałowy 

3.4 Sprawność kotła: 85 %

3.5 Nominalna wydajność kotła: 1.31 MW

3.6 Temperatura spalin za kotlem :463 K

3.7 Współczynnik nadmiaru powietrza: 1.40

3.8 Data pierwszego pozwolenia na budowę: 

    po 30.06.1987,wniosek  o pozwolenie złożony przed 27.11.2002

    oddanie do użytku przed 27.11.2003

3.9 Data oddania źródła do użytku: po 28.03.1990

3.10 Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana po 06.10.1998

3.11 Data likwidacji źródła: nie deklarowane do likwidacji przed 31.12.2015

3.12 Przyjęto standardy emisyjne na koniec roku 2017

Produkty spalania  gazu opałowego -  VIESG

-------------------------------------------------------------------------

|Lp         | Nazwa                 |  Wskaźniki emisji     | Standardy |

|substancji | substancji            |-----------------------| emisyjne  |

|           |                       |paliwo stałe :kg/t     | 2017 r.   |

|-----------------------------------|       płynne:kg/tys.l |---------- |

|           |                       |       gazowe:kg/tys.m3|  mg/Nm3   |

|           |                       |                       |           |

=========================================================================

     83      Dwutlenek azotu              1.9200000             150

     88      Dwutlenek siarki             0.0800000             5

     159     Pył całkowity                0.3020000             5

     172     Tlenek węgla                 0.3200000             

KOCIOŁ NR 2

3.1 Nazwa kotła:LOOSO

3.2 Palenisko: kocioł olejowy    

3.3 Paliwo: olej opałowy 

3.4 Sprawność kotła: 85 %

3.5 Nominalna wydajność kotła: 3.5 MW

3.6 Temperatura spalin za kotlem :423 K

3.7 Współczynnik nadmiaru powietrza: 1.40

3.8 Data pierwszego pozwolenia na budowę: 

    po 30.06.1987,wniosek  o pozwolenie złożony przed 27.11.2002

    oddanie do użytku przed 27.11.2003

3.9 Data oddania źródła do użytku: po 28.03.1990

3.10 Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana po 06.10.1998

3.11 Data likwidacji źródła: nie deklarowane do likwidacji przed 31.12.2015

3.12 Przyjęto standardy emisyjne na koniec roku 2017

Produkty spalania  oleju opałowego -  LOOSO

-------------------------------------------------------------------------

|Lp         | Nazwa                 |  Wskaźniki emisji     | Standardy |

|substancji | substancji            |-----------------------| emisyjne  |

|           |                       |paliwo stałe :kg/t     | 2017 r.   |

|-----------------------------------|       płynne:kg/tys.l |---------- |

|           |                       |       gazowe:kg/tys.m3|  mg/Nm3   |

|           |                       |                       |           |

=========================================================================

     83      Dwutlenek azotu              5.0000000             400

     88      Dwutlenek siarki             0.6000000             850

     159     Pył całkowity                1.8000000             50

     172     Tlenek węgla                 0.6000000             

4. Podokresy obliczeniowe

-------------------------

4.1. Podokres obliczeniowy nr  1 - ZIMA 2kotly

     Długość okresu w godz. = 1000

     Dane meteorologiczne sezonu : zima

     Średnia temperatura okresu = 274.5  K

     Zużycie paliwa :olej opałowy  = 279.7 tys.l

     Zużycie paliwa :gaz opałowy  = 118.0 tys.m3

-------------------------------------------------------------------------

|Nr kotła  Nazwa kotła                   Liczba kotłów   Liczba godzin  |

|                                                        pracy w okresie|

=========================================================================

Emitor : E-1

1         VIESG                               1                1000

Emitor : E-2

2         LOOSO                               1                1000

4.2. Podokres obliczeniowy nr  2 - LATO 2kotly

     Długość okresu w godz. = 1000

     Dane meteorologiczne sezonu : lato

     Średnia temperatura okresu = 286.6  K

     Zużycie paliwa :olej opałowy  = 279.7 tys.l

     Zużycie paliwa :gaz opałowy  = 118.0 tys.m3

-------------------------------------------------------------------------

|Nr kotła  Nazwa kotła                   Liczba kotłów   Liczba godzin  |

|                                                        pracy w okresie|

=========================================================================

Emitor : E-1

1         VIESG                               1                1000

Emitor : E-2

2         LOOSO                               1                1000

4.3. Podokres obliczeniowy nr  3 - ZIMA 1kociol

     Długość okresu w godz. = 3000

     Dane meteorologiczne sezonu : zima

     Średnia temperatura okresu = 274.5  K

     Zużycie paliwa :olej opałowy  = 839.1 tys.l

     Zużycie paliwa :gaz opałowy  = 354.1 tys.m3

-------------------------------------------------------------------------

|Nr kotła  Nazwa kotła                   Liczba kotłów   Liczba godzin  |

|                                                        pracy w okresie|

=========================================================================

Emitor : E-1

1         VIESG                               1                3000

4.4. Podokres obliczeniowy nr  4 - LATO 1kociol

     Długość okresu w godz. = 3000

     Dane meteorologiczne sezonu : lato

     Średnia temperatura okresu = 286.6  K

     Zużycie paliwa :olej opałowy  = 839.1 tys.l

     Zużycie paliwa :gaz opałowy  = 354.1 tys.m3

-------------------------------------------------------------------------

|Nr kotła  Nazwa kotła                   Liczba kotłów   Liczba godzin  |

|                                                        pracy w okresie|

=========================================================================

Emitor : E-1

1         VIESG                               1                3000

Koniec danych

W Y N I K I

  ZUŻYCIE PALIWA (stałe kg/h i t,płynne l/h i tys.l,gazowe m3/h i tys. m3) 

--------------------------------------------------------------------

|         |                |    Z u ż y c i e     p a l i w a      |

| Emitor  |   Kocioł       |---------------------------------------|

|         |                | maksymalne |  średnie   |   roczne    |

====================================================================

olej opałowy 

                            okres: ZIMA 2kotly

 E-2       LOOSO                279.7        279.7        279.7

                            okres: LATO 2kotly

 E-2       LOOSO                279.7        279.7        279.7

                            okres: ZIMA 1kociol

                            okres: LATO 1kociol

gaz opałowy 

                            okres: ZIMA 2kotly

 E-1       VIESG                118.0        118.0        118.0

                            okres: LATO 2kotly

 E-1       VIESG                118.0        118.0        118.0

                            okres: ZIMA 1kociol

 E-1       VIESG                118.0        118.0        354.1

                            okres: LATO 1kociol

 E-1       VIESG                118.0        118.0        354.1

olej opałowy : roczne zużycie paliwa = 559.4 tys.l

gaz opałowy : roczne zużycie paliwa = 944.4 tys.m3

OBLICZENIE EMISJI GODZINOWEJ

----------------------------

Okres : ZIMA 2kotly;  Kocioł: VIESG

-----------------------------------

Dwutlenek azotu 

   E maks = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

   E śred = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

Dwutlenek siarki

   E maks = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

   E śred = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

pył całkowity

   E max  =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E max  = 0.0357 kg/h

pył całkowity

   E śred =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E sred = 0.0357 kg/h

Tlenek węgla

   E maks = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

   E śred = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

Okres : ZIMA 2kotly;  Kocioł: LOOSO

-----------------------------------

Dwutlenek azotu 

   E maks = 5.0000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 1.3984 kg/h

   E śred = 5.0000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 1.3984 kg/h

Dwutlenek siarki

   E maks = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

   E śred = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

pył całkowity

   E max  =1.8000 kg/tys.l/1000  x 279.7 

             = 0.5034 kg/h 

pył zawieszony

   E max  = 0.5034 kg/h

pył całkowity

   E śred =1.8000 kg/tys.l/1000  x 279.7 

             = 0.5034 kg/h 

pył zawieszony

   E sred = 0.5034 kg/h

Tlenek węgla

   E maks = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

   E śred = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

Okres : LATO 2kotly;  Kocioł: VIESG

-----------------------------------

Dwutlenek azotu 

   E maks = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

   E śred = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

Dwutlenek siarki

   E maks = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

   E śred = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

pył całkowity

   E max  =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E max  = 0.0357 kg/h

pył całkowity

   E śred =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E sred = 0.0357 kg/h

Tlenek węgla

   E maks = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

   E śred = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

Okres : LATO 2kotly;  Kocioł: LOOSO

-----------------------------------

Dwutlenek azotu 

   E maks = 5.0000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 1.3984 kg/h

   E śred = 5.0000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 1.3984 kg/h

Dwutlenek siarki

   E maks = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

   E śred = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

pył całkowity

   E max  =1.8000 kg/tys.l/1000  x 279.7 

             = 0.5034 kg/h 

pył zawieszony

   E max  = 0.5034 kg/h

pył całkowity

   E śred =1.8000 kg/tys.l/1000  x 279.7 

             = 0.5034 kg/h 

pył zawieszony

   E sred = 0.5034 kg/h

Tlenek węgla

   E maks = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

   E śred = 0.6000/1000 kg/tys.l x 279.7 l/h = 0.1678 kg/h

Okres : ZIMA 1kociol;  Kocioł: VIESG

------------------------------------

Dwutlenek azotu 

   E maks = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

   E śred = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

Dwutlenek siarki

   E maks = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

   E śred = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

pył całkowity

   E max  =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E max  = 0.0357 kg/h

pył całkowity

   E śred =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E sred = 0.0357 kg/h

Tlenek węgla

   E maks = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

   E śred = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

Okres : LATO 1kociol;  Kocioł: VIESG

------------------------------------

Dwutlenek azotu 

   E maks = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

   E śred = 1.9200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.2267 kg/h

Dwutlenek siarki

   E maks = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

   E śred = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0094 kg/h

pył całkowity

   E max  =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E max  = 0.0357 kg/h

pył całkowity

   E śred =0.3020 kg/tys.m3/1000  x 118.0 m3/h

             = 0.0357 kg/h 

pył zawieszony

   E sred = 0.0357 kg/h

Tlenek węgla

   E maks = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

   E śred = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 118.0 m3/h = 0.0378 kg/h

    ZESTAWIENIE EMISJI GODZINOWEJ MAKSYMALNEJ I ŚREDNIEJ ORAZ ROCZNEJ 

----------------------------------------------------------------------------------

                 |   Emisja 1-godz. maksymalna     |Emisja 1-godz. śr. | Emisja   

 Substancja      |---------------------------------|-------------------| roczna   

                 |    obliczona   | dopuszczalna   |obliczona|dopuszcz.|          

-----------------|----------------|----------------|---------|---------|----------

                 |   kg/h  |mg/Nm3|  kg/h   |mg/Nm3|   kg/h  |   kg/h  |    t     

==================================================================================

     1. Okres: ZIMA 2kotly  1000 godz

     -------------------------------------

        Emitor: E-1

        Kocioł: VIESG 1 szt.

Dwutlenek azotu    0.227     132   0.227      150      0.227      0.227      0.227

Dwutlenek siarki   0.009       6   0.009        5      0.009      0.009      0.009

pył całkowity      0.036      21   0.009        5      0.036      0.009      0.036

pył zawieszony     0.036           0.036               0.036      0.036    

Tlenek węgla       0.038           0.038               0.038      0.038      0.038

        Emitor: E-2

        Kocioł: LOOSO 1 szt.

Dwutlenek azotu    1.398     309   1.398      400      1.398      1.398      1.398

Dwutlenek siarki   0.168      37   0.168      850      0.168      0.168      0.168

pył całkowity      0.503     111   0.226       50      0.503      0.226      0.503

pył zawieszony     0.503           0.503               0.503      0.503    

Tlenek węgla       0.168           0.168               0.168      0.168      0.168

     2. Okres: LATO 2kotly  1000 godz

     -------------------------------------

        Emitor: E-1

        Kocioł: VIESG 1 szt.

Dwutlenek azotu    0.227     132   0.227      150      0.227      0.227      0.227

Dwutlenek siarki   0.009       6   0.009        5      0.009      0.009      0.009

pył całkowity      0.036      21   0.009        5      0.036      0.009      0.036

pył zawieszony     0.036           0.036               0.036      0.036    

Tlenek węgla       0.038           0.038               0.038      0.038      0.038

        Emitor: E-2

        Kocioł: LOOSO 1 szt.

Dwutlenek azotu    1.398     309   1.398      400      1.398      1.398      1.398

Dwutlenek siarki   0.168      37   0.168      850      0.168      0.168      0.168

pył całkowity      0.503     111   0.226       50      0.503      0.226      0.503

pył zawieszony     0.503           0.503               0.503      0.503    

Tlenek węgla       0.168           0.168               0.168      0.168      0.168

     3. Okres: ZIMA 1kociol  3000 godz

     --------------------------------------

        Emitor: E-1

        Kocioł: VIESG 1 szt.

Dwutlenek azotu    0.227     132   0.227      150      0.227      0.227      0.680

Dwutlenek siarki   0.009       6   0.009        5      0.009      0.009      0.028

pył całkowity      0.036      21   0.009        5      0.036      0.009      0.107

pył zawieszony     0.036           0.036               0.036      0.036    

Tlenek węgla       0.038           0.038               0.038      0.038      0.113

     4. Okres: LATO 1kociol  3000 godz

     --------------------------------------

        Emitor: E-1

        Kocioł: VIESG 1 szt.

Dwutlenek azotu    0.227     132   0.227      150      0.227      0.227      0.680

Dwutlenek siarki   0.009       6   0.009        5      0.009      0.009      0.028

pył całkowity      0.036      21   0.009        5      0.036      0.009      0.107

pył zawieszony     0.036           0.036               0.036      0.036    

Tlenek węgla       0.038           0.038               0.038      0.038      0.113

----------------------------------------------------------------------------------

    EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W MG/M3 SUCHYCH GAZOW ODLOTOWYCH

    W PRZELICZENIU NA WARUNKI NORMALNE;EMISJA DOPUSZCZALNA

    ------------------------------------------------------

       Kocioł: VIESG

       -------------

       1. Rzeczywista objętość spalin suchych w war. normalnych Vsps

Lnp   = 21 /(21- 3) = 1.17

Vpt   = 1.09 x 47.000 MJ/m3 /4.1868 - 0.25 = 11.986 Nm3/m3

Vspt  = 1.14 x 47.000 MJ/m3 /4.1868 - 0.25 = 12.547 Nm3/m3

Vsps  = (12.547 Nm3/m3 + (1.17 - 1) x 11.986 Nm3/m3) x 118.05 m3/h

      = 1717.01 Nm3/h

       2. Emisja dopuszczalna : 

       DWUTLENEK SIARKI

       Emisja rzeczywista = 0.0094 kg/h x 1000000 / 1717.01 Nm3/h = 5.5 mg/Nm3 

       Standard emisyjny= 5 mg/Nm3

       Emisja dopuszczalna SO2 =  

       5 /1000000 mg/Nm3  x 1717.01 Nm3/h   = 0.0086 kg/h

       DWUTLENEK AZOTU

       Emisja rzeczywista = 0.2267 kg/h x  1000000 / 1717.01 Nm3/h = 132.0 mg/Nm3

       Standard emisyjny= 150 mg/Nm3

       PYŁ CAŁKOWITY

       Emisja rzeczywista = 0.0357 kg/h x  1000000 / 1717.01 Nm3/h = 20.8 mg/Nm3

       Standard emisyjny=5 mg/Nm3

       Emisja dopuszczalna pyłu = 

       5 /1000000  mg/Nm3  x 1717.01 Nm3/h = 0.0086 kg/h

       Kocioł: LOOSO

       -------------

       1. Rzeczywista objętość spalin suchych w war. normalnych Vsps

Lnp   = 21 /(21- 3) = 1.17

Vpt   = 0.85 x 53.000 MJ/kg x 1.000 kg/l /4.1868 + 2 = 12.760 Nm3/kg

Vspt  = 1.11 x 53.000 MJ/kg /4.1868 = 14.051 Nm3/kg

Vsps  = (14.051 Nm3/kg + (1.17 - 1) x 12.760 Nm3/kg) x 279.69 l/h x 1.000 kg/l

      = 4524.8 Nm3/h

       2. Emisja dopuszczalna : 

       DWUTLENEK SIARKI

       Emisja rzeczywista = 0.1678 kg/h x 1000000 / 4524.8 Nm3/h = 37.1 mg/Nm3 

       Standard emisyjny= 850 mg/Nm3

       DWUTLENEK AZOTU

       Emisja rzeczywista = 1.3984 kg/h x  1000000 / 4524.8 Nm3/h = 309.1 mg/Nm3

       Standard emisyjny= 400 mg/Nm3

       PYŁ CAŁKOWITY

       Emisja rzeczywista = 0.5034 kg/h x  1000000 / 4524.8 Nm3/h = 111.3 mg/Nm3

       Standard emisyjny=50 mg/Nm3

       Emisja dopuszczalna pyłu = 

       50 /1000000  mg/Nm3  x 4524.80 Nm3/h = 0.2262 kg/h

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : ZIMA 2kotly emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.23 m3/h

  vsp = 4 x 3460.23 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : ZIMA 2kotly emitor : E-2

Kocioł: LOOSO

  Vn1 = 279.69 l/h x 1.000 kg/l x [(0.276 + 53000 kJ/kg / 1000 

        + 2.112) + (1.40 - 1) * (0.21 * 53000 kJ/kg / 1000 + 1.7)]

      = 6117.36 Nm3/h

  Ts  = 423.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 423.0 K

  Vrz = 6117.36 Nm3/h x 423.0 / 273  = 9478.55 m3/h

  vsp = 4 x 9478.55 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 13.41 m/s

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : LATO 2kotly emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.23 m3/h

  vsp = 4 x 3460.23 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : LATO 2kotly emitor : E-2

Kocioł: LOOSO

  Vn1 = 279.69 l/h x 1.000 kg/l x [(0.276 + 53000 kJ/kg / 1000 

        + 2.112) + (1.40 - 1) * (0.21 * 53000 kJ/kg / 1000 + 1.7)]

      = 6117.36 Nm3/h

  Ts  = 423.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 423.0 K

  Vrz = 6117.36 Nm3/h x 423.0 / 273  = 9478.55 m3/h

  vsp = 4 x 9478.55 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 13.41 m/s

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : ZIMA 1kociol emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.23 m3/h

  vsp = 4 x 3460.23 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE - okres : LATO 1kociol emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.23 m3/h

  vsp = 4 x 3460.23 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE ŚREDNIE - okres : ZIMA 2kotly emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.24 m3/h

  vsp = 4 x 3460.24 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE ŚREDNIE - okres : ZIMA 2kotly emitor : E-2

Kocioł: LOOSO

  Vn1 = 279.69 l/h x 1.000 kg/l x [(0.276 + 53000 kJ/kg / 1000 

        + 2.112) + (1.40 - 1) * (0.21 * 53000 kJ/kg / 1000 + 1.7)]

      = 6117.36 Nm3/h

  Ts  = 423.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 423.0 K

  Vrz = 6117.36 Nm3/h x 423.0 / 273  = 9478.54 m3/h

  vsp = 4 x 9478.54 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 13.41 m/s

OBCIĄŻENIE ŚREDNIE - okres : LATO 2kotly emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.24 m3/h

  vsp = 4 x 3460.24 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE ŚREDNIE - okres : LATO 2kotly emitor : E-2

Kocioł: LOOSO

  Vn1 = 279.69 l/h x 1.000 kg/l x [(0.276 + 53000 kJ/kg / 1000 

        + 2.112) + (1.40 - 1) * (0.21 * 53000 kJ/kg / 1000 + 1.7)]

      = 6117.36 Nm3/h

  Ts  = 423.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 423.0 K

  Vrz = 6117.36 Nm3/h x 423.0 / 273  = 9478.54 m3/h

  vsp = 4 x 9478.54 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 13.41 m/s

OBCIĄŻENIE ŚREDNIE - okres : ZIMA 1kociol emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.23 m3/h

  vsp = 4 x 3460.23 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

OBCIĄŻENIE ŚREDNIE - okres : LATO 1kociol emitor : E-1

Kocioł: VIESG

  Vn1 = 118.05 m3/h x (1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        + 0.446 + (1.40 - 1) x 1.09 x 47000 /(4.19 x 1000) kJ/m3 

        - 0.28) = 2040.27 Nm3/h

  Ts  = 463.0 K - 11.0 m x 0.0 K/m = 463.0 K

  Vrz = 2040.27 Nm3/h x 463.0 / 273  = 3460.23 m3/h

  vsp = 4 x 3460.23 m3/s /(3,14 x 0.5 m x 0.5 m x 3600) = 4.9 m/s

     ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYRZUTÓW SPALIN 

-----------------------------------------------------------------

|             | Natężenie przepływu    |Temperatura| Prędkość   |

| Emitor      |        spalin          | spalin    | wylotu     |

|             |------------------------|------------------------|

|             |   Nm3/h   |    m3/h    |    st.K   |     m/s    |

=================================================================

                    Obciążenie maksymalne -  ZIMA 2kotly

                    ------------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

   E-2            6117         9479         423           13.41

                    Obciążenie maksymalne -  LATO 2kotly

                    ------------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

   E-2            6117         9479         423           13.41

                    Obciążenie maksymalne -  ZIMA 1kociol

                    -------------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

                    Obciążenie maksymalne -  LATO 1kociol

                    -------------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

                    Obciążenie średnie -  ZIMA 2kotly

                    ---------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

   E-2            6117         9479         423           13.41

                    Obciążenie średnie -  LATO 2kotly

                    ---------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

   E-2            6117         9479         423           13.41

                    Obciążenie średnie -  ZIMA 1kociol

                    ----------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

                    Obciążenie średnie -  LATO 1kociol

                    ----------------------------------

   E-1            2040         3460         463           4.9

       STĘŻENIE SUBSTANCJI W GAZACH ODLOTOWYCH  

-------------------------------------------------------------------------------

|Nr  |Typ   |                     |Objętość|     Emisja         | Standardy   |

|typu|kotła | Zanieczyszczenie    |suchych |     obliczona      | emisyjne    |

|kot-|      |                     |spalin  |--------------------|-------------|

|ła  |      |                     |[Nm3/h] |   kg/h   | mg/Nm3  |  mg/Nm3     |

===============================================================================

  1 VIESG paliwo:gaz opałowy 

             Dwutlenek azotu       1717.0    0.23         132        150

             Dwutlenek siarki                0.01         6          5

             Pył całkowity                   0.04         21         5

             Tlenek węgla                    0.04         

  2 LOOSO paliwo:olej opałowy

             Dwutlenek azotu       4524.8    1.40         309        400

             Dwutlenek siarki                0.17         37         850

             Pył całkowity                   0.50         111        50

             Tlenek węgla                    0.17         

I. ZGLOSZENIE INSTALACJI - KOTŁY 

--------------------------------------------------------------------------------

|Lp  |   Kocioł          |Nominalna  |Zanieczyszczenie     | Emisja maksymalna  |

|    |                   |moc cieplna|                     |      1-godz.       |

|----|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|

|    |                   |    MW     |                     |mg/Nm3  |   kg/h    |

================================================================================

1      VIESG paliwo:gaz opałowy 

                              1.541

                                      Dwutlenek azotu         150     

                                      Dwutlenek siarki          5     

                                      Pył całkowity             5     

                                      Tlenek węgla                    0.03778

2      LOOSO paliwo:olej opałowy

                              4.118

                                      Dwutlenek azotu         400     

                                      Dwutlenek siarki        850     

                                      Pył całkowity            50     

                                      Tlenek węgla                    0.16781

II. ZGŁOSZENIE INSTALACJI - EMITORY 

----------------------------------------------------------------------------

|Lp  | Emitor           | Zanieczyszczenie       |Emisja maksymalna 1-godz.|

|----|------------------|------------------------|-------------------------|

|    |                  |                        |  mg/Nm3   |     kg/h    |

============================================================================

1      E-1                

       h geom. = 11.0 m   średnica =0.50 m 

       Kotły: VIESG 1 szt. 

       --------------------

                          Dwutlenek azotu              150

                          Dwutlenek siarki               5

                          Pył całkowity                  5

                          Tlenek węgla                         0.03778

2      E-2                

       h geom. = 11.0 m   średnica =0.50 m 

       Kotły: LOOSO 1 szt. 

       --------------------

                          Dwutlenek azotu              400

                          Dwutlenek siarki             850

                          Pył całkowity                 50

                          Tlenek węgla                         0.16781

      III. ZGŁOSZENIE INSTALACJI  - EMISJA ROCZNA OBIEKTU W T/ROK

      1.  Dwutlenek azotu        4.613

      2.  Dwutlenek siarki       0.408

      3.  Pył całkowity          1.294

      4.  Tlenek węgla           0.640

Emisja roczna obliczona na podstawie emisji maksymalnej.

Koniec obliczeń

Rozkład przestrzenny stężeń substancji w sieci receptorów na wysokości z=8 m (z uwagi na zabudowę 3 kondygnacyjną znajdującą się w odległości ≤110 m od P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego) poza terenem P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego  (OBLICZENIA PEŁNE)
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                        Andrzej Schmidt
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   Obiekt: 

   PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE

   ----------------------------

   Plik: C:\OPA03 nowa!!!\ROBOCZY\kiernowy.dan

   I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m] 

--------------------------------------

      Współczynnik szorstkości z0    

      Rok       Zima      Lato   

======================================

      0.50000   0.50000   0.50000  

    I.2 Stacja meteorologiczna: BYDGOSZCZ

        Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane

    II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 1 z 2003 R. poz. 12) lub 

        dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami

        tolerancji dla danego roku (Dz.U. Nr 47 z 2008 r. poz. 281
        uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da)

----------------------------------------------------------------------------------

 Lp | Nr | Nr wg CAS  |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne      | Tło   

    |    |            |substancji           |łącznie z marginesami     | subs-

    |DzU |            |wg DZU nr 1/03       |tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji

    |1/03|            |---------------------|--------------------------|----------

    |    |            |D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3]  | R [ug/m3]

==================================================================================

 83  70   10102-44-0   Dwutlenek azotu od 2010 r.

                             -         -       200.000       40.000     18.000  

 88  72    7446-09-5   Dwutlenek siarki od 2005 r.

                             -         -       350.000       20.000      5.000  

159 137        -       Pył zawieszony PM10 od 2005 r.

                          280.000      -          -          40.000     15.000  

172 150    630-08-0    Tlenek węgla

                         30000.000     -          -            -           -

186 164        -       Węglowodory alifatyczne

                          3000.000  1000.000      -            -       100.000  

 96  80    108-95-2    Fenol

                           20.000     2.500       -            -         0.250  

116 100    1319-77-3   Krezol

                           30.000     1.600       -            -         0.160  

121 105     64-19-7    Kwas octowy

                          200.000    17.000       -            -         1.700  

    II./a Skład frakcyjny pyłu

          Pył nr 3 Pył drobny

----------------------------------------

  Srednia  predkosc  |  Udzial wagowy   

  opadania  frakcji  |  frakcji         

  pylu               |                  

---------------------|------------------

        m/s          |        %         

========================================

        0.0010              50.00        

        0.0010              50.00        

    Tło opadu pyłu =  15.0 g/m2 rok

    III/P. Emitory punktowe 

----------------------------------------------------------------------------

    |                      | Współrzędne   | Wyso |Średni-|Temp.   |Cieplo   

 Lp |                      |---------------| kość |ca wylo|wylotowa|wlasciwe 

    |    Nazwa emitora     |   x   |   y   |      |towa   |gazów   |gazow    

    |                      |------------------------------------------------ 

    |                      |   m   |   m   |   m  |   m   |  st.K  |kJ/m3 K  

============================================================================

 1            E-1              354    213    11.0    0.50   463.0           

 2            E-2              365    221    11.0    0.50   423.0           

 3            E-3              399    208     8.0    0.40   323.0           

 4            E-4              400    230     6.0    0.30   323.0           

 5            E-5              408    221    10.0    0.30   323.0           

 6            E-6              407    228    10.0    0.30   323.0           

 7            E-7              399    219    10.0    0.30   323.0           

 8            E-8              407    206    10.0    0.30   323.0           

      IV. Emisja gazowa

-----------------------------------------------------------------------------------

                        Substancja                    | Emisja 1-godz. |Efektywny

------------------------------------------------------|----------------|czas     

      |                                               |     [kg/h]     |emisji

Lp    |                   Nazwa                       |em. liniowe :   |substancji

      |                                               |[kg/(h x 100 m)]|  [h]  

===================================================================================

      Charakterystyka emisji nr 1

      E-1/LATO 2kotly

      ---------------------------

  83  Dwutlenek azotu od 2010 r.                              0.22700        1000

  88  Dwutlenek siarki od 2005 r.                             0.00900        1000

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03600        1000

 172  Tlenek węgla                                            0.03800        1000

      Charakterystyka emisji nr 2

      E-3/ZIMA 2kotly,E-3/LATO 2kotly

      -------------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.06930         936

 172  Tlenek węgla                                            0.32670         936

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.43560         936

  96  Fenol                                                   0.00594         936

 116  Krezol                                                  0.00965         936

 121  Kwas octowy                                             0.14850         936

      Charakterystyka emisji nr 3

      E-4/ZIMA 2kotly,E-4/LATO 2kotly

      -------------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.04620         936

 172  Tlenek węgla                                            0.21780         936

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.29040         936

  96  Fenol                                                   0.00396         936

 116  Krezol                                                  0.00644         936

 121  Kwas octowy                                             0.09900         936

      Charakterystyka emisji nr 4

      E-5/ZIMA 2kotly,E-5/LATO 2kotly

      -------------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03080         936

 172  Tlenek węgla                                            0.14520         936

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.19360         936

  96  Fenol                                                   0.00264         936

 116  Krezol                                                  0.00429         936

 121  Kwas octowy                                             0.06600         936

      Charakterystyka emisji nr 5

      E-6/ZIMA 2kotly,E-6/LATO 2kotly

      -------------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03080         936

 172  Tlenek węgla                                            0.14520         936

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.19360         936

  96  Fenol                                                   0.00264         936

 116  Krezol                                                  0.00429         936

 121  Kwas octowy                                             0.06600         936

      Charakterystyka emisji nr 6

      E-7/ZIMA 2kotly,E-7/LATO 2kotly

      -------------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.02310         936

 172  Tlenek węgla                                            0.10890         936

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.14520         936

  96  Fenol                                                   0.00198         936

 116  Krezol                                                  0.00322         936

 121  Kwas octowy                                             0.04950         936

      Charakterystyka emisji nr 7

      E-8/ZIMA 2kotly,E-8/LATO 2kotly

      -------------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.04620         936

 172  Tlenek węgla                                            0.21780         936

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.29040         936

  96  Fenol                                                   0.00396         936

 116  Krezol                                                  0.00644         936

 121  Kwas octowy                                             0.09900         936

      Charakterystyka emisji nr 8

      E-1/ZIMA 2kotly

      ---------------------------

  83  Dwutlenek azotu od 2010 r.                              0.22700        1000

  88  Dwutlenek siarki od 2005 r.                             0.00900        1000

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03600        1000

 172  Tlenek węgla                                            0.03800        1000

      Charakterystyka emisji nr 9

      E-2/ZIMA 2kotly

      ---------------------------

  83  Dwutlenek azotu od 2010 r.                              1.39845        1000

  88  Dwutlenek siarki od 2005 r.                             0.16781        1000

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.50300        1000

 172  Tlenek węgla                                            0.16781        1000

      Charakterystyka emisji nr 10

      E-2/LATO 2kotly

      ----------------------------

  83  Dwutlenek azotu od 2010 r.                              1.39845        1000

  88  Dwutlenek siarki od 2005 r.                             0.16781        1000

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.50344        1000

 172  Tlenek węgla                                            0.16781        1000

      Charakterystyka emisji nr 11

      E-3/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.06930        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.32670        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.43560        2808

  96  Fenol                                                   0.00594        2808

 116  Krezol                                                  0.00965        2808

 121  Kwas octowy                                             0.14850        2808

      Charakterystyka emisji nr 12

      E-4/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.04620        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.21780        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.29040        2808

  96  Fenol                                                   0.00396        2808

 116  Krezol                                                  0.00644        2808

 121  Kwas octowy                                             0.09900        2808

      Charakterystyka emisji nr 13

      E-5/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03080        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.14520        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.19360        2808

  96  Fenol                                                   0.00264        2808

 116  Krezol                                                  0.00429        2808

 121  Kwas octowy                                             0.06600        2808

      Charakterystyka emisji nr 14

      E-7/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.02310        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.10890        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.14520        2808

  96  Fenol                                                   0.00198        2808

 116  Krezol                                                  0.00322        2808

 121  Kwas octowy                                             0.04950        2808

      Charakterystyka emisji nr 15

      E-8/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.04620        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.21780        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.29040        2808

  96  Fenol                                                   0.00396        2808

 116  Krezol                                                  0.00644        2808

 121  Kwas octowy                                             0.09900        2808

      Charakterystyka emisji nr 16

      E-3/LATO 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.06930        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.32670        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.43560        2808

  96  Fenol                                                   0.00594        2808

 116  Krezol                                                  0.00965        2808

 121  Kwas octowy                                             0.14850        2808

      Charakterystyka emisji nr 17

      E-4/LATO 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.04620        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.21780        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.29040        2808

  96  Fenol                                                   0.00396        2808

 116  Krezol                                                  0.00644        2808

 121  Kwas octowy                                             0.09900        2808

      Charakterystyka emisji nr 18

      E-5/LATO 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03080        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.14520        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.19360        2808

  96  Fenol                                                   0.00264        2808

 116  Krezol                                                  0.00429        2808

 121  Kwas octowy                                             0.06600        2808

      Charakterystyka emisji nr 19

      E-6/LATO 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03080        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.14520        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.19360        2808

  96  Fenol                                                   0.00264        2808

 116  Krezol                                                  0.00429        2808

 121  Kwas octowy                                             0.06600        2808

      Charakterystyka emisji nr 20

      E-7/LATO 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.02310        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.10890        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.14520        2808

  96  Fenol                                                   0.00198        2808

 116  Krezol                                                  0.00322        2808

 121  Kwas octowy                                             0.04950        2808

      Charakterystyka emisji nr 21

      E-8/LATO 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.04620        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.21780        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.29040        2808

  96  Fenol                                                   0.00396        2808

 116  Krezol                                                  0.00644        2808

 121  Kwas octowy                                             0.09900        2808

      Charakterystyka emisji nr 22

      E-6/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03080        2808

 172  Tlenek węgla                                            0.14520        2808

 186  Węglowodory alifatyczne                                 0.19360        2808

  96  Fenol                                                   0.00264        2808

 116  Krezol                                                  0.00429        2808

 121  Kwas octowy                                             0.06600        2808

      Charakterystyka emisji nr 23

      E-1/ZIMA 1kociol

      ----------------------------

  83  Dwutlenek azotu od 2010 r.                              0.22700        3000

  88  Dwutlenek siarki od 2005 r.                             0.00900        3000

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03600        3000

 172  Tlenek węgla                                            0.03800        3000

      Charakterystyka emisji nr 24

      E-1/LATO 1kociol

      ----------------------------

  83  Dwutlenek azotu od 2010 r.                              0.22700        3000

  88  Dwutlenek siarki od 2005 r.                             0.00900        3000

 159  Pył zawieszony PM10 od 2005 r.                          0.03600        3000

 172  Tlenek węgla                                            0.03800        3000

      IV.a Emisja pyłu całkowitego

---------------------------------------------------------------------------

  Nr rodzaju pylu    | Emisja calkowita          | Efektywny czas          

  (charakterystyki   | (wszystkie frakcje )      | emisji pyłu opadającego 

  frakcyjnej)        |---------------------------|                         

                     | Emitory punkt. kg/h       |-------------------------

                     |        liniowe kg/hx100 m |            h            

===========================================================================

               Charakterystyka emisji 1

          3                       0.0360                     1000          

               Charakterystyka emisji 2

          3                       0.0693                     936           

               Charakterystyka emisji 3

          3                       0.0462                     936           

               Charakterystyka emisji 4

          3                       0.0308                     936           

               Charakterystyka emisji 5

          3                       0.0308                     936           

               Charakterystyka emisji 6

          3                       0.0231                     936           

               Charakterystyka emisji 7

          3                       0.0462                     936           

               Charakterystyka emisji 8

          3                       0.0360                     1000          

               Charakterystyka emisji 9

          3                       0.5030                     1000          

               Charakterystyka emisji 10

          3                       0.5030                     1000          

               Charakterystyka emisji 11

          3                       0.0693                     2808          

               Charakterystyka emisji 12

          3                       0.0462                     2808          

               Charakterystyka emisji 13

          3                       0.0308                     2808          

               Charakterystyka emisji 14

          3                       0.0231                     2808          

               Charakterystyka emisji 15

          3                       0.0462                     2808          

               Charakterystyka emisji 16

          3                       0.0693                     2808          

               Charakterystyka emisji 17

          3                       0.0462                     2808          

               Charakterystyka emisji 18

          3                       0.0308                     2808          

               Charakterystyka emisji 19

          3                       0.0308                     2808          

               Charakterystyka emisji 20

          3                       0.0231                     2808          

               Charakterystyka emisji 21

          3                       0.0462                     2808          

               Charakterystyka emisji 22

          3                       0.0308                     2808          

               Charakterystyka emisji 23

          3                       0.0360                     3000          

               Charakterystyka emisji 24

          3                       0.0360                     3000          

     V. Podokres nr 1 : ZIMA 2kotly

     Długość podokresu w godz. = 1000

     Dane meteorologiczne sezonu : zima

     Średnia temperatura podokresu = 274.5 st.K

    Emitory czynne w podokresie: ZIMA 2kotly

--------------------------------------------------------------

     |Typ  | Nr |               | Numer           | Prędkość  

  Lp |emi- |emi | Nazwa emitora | charakterystyki | wylotowa  

     |tora |tora|               | emisji          | gazow     

     |P/L/A|    |               |                 | gazów 

-------------------------------------------------------------

     |     |    |               |                 |   m/s    

==============================================================

  1     P    1         E-1            8              4.89  

  2     P    2         E-2            9             13.41  

  3     P    3         E-3            2              5.00  

  4     P    4         E-4            3              5.00  

  5     P    5         E-5            4              5.00  

  6     P    6         E-6            5              5.00  

  7     P    7         E-7            6              5.00  

  8     P    8         E-8            7              5.00  

     V. Podokres nr 2 : LATO 2kotly

     Długość podokresu w godz. = 1000

     Dane meteorologiczne sezonu : lato

     Średnia temperatura podokresu = 286.6 st.K

    Emitory czynne w podokresie: LATO 2kotly

--------------------------------------------------------------

     |Typ  | Nr |               | Numer           | Prędkość  

  Lp |emi- |emi | Nazwa emitora | charakterystyki | wylotowa  

     |tora |tora|               | emisji          | gazow     

     |P/L/A|    |               |                 | gazów 

-------------------------------------------------------------

     |     |    |               |                 |   m/s    

==============================================================

  1     P    1         E-1            1              4.89  

  2     P    2         E-2            10            13.41  

  3     P    3         E-3            2              5.00  

  4     P    4         E-4            3              5.00  

  5     P    5         E-5            4              5.00  

  6     P    6         E-6            5              5.00  

  7     P    7         E-7            6              5.00  

  8     P    8         E-8            7              5.00  

     V. Podokres nr 3 : ZIMA 1kociol

     Długość podokresu w godz. = 3000

     Dane meteorologiczne sezonu : zima

     Średnia temperatura podokresu = 274.5 st.K

    Emitory czynne w podokresie: ZIMA 1kociol

--------------------------------------------------------------

     |Typ  | Nr |               | Numer           | Prędkość  

  Lp |emi- |emi | Nazwa emitora | charakterystyki | wylotowa  

     |tora |tora|               | emisji          | gazow     

     |P/L/A|    |               |                 | gazów 

-------------------------------------------------------------

     |     |    |               |                 |   m/s    

==============================================================

  1     P    3         E-3            11             5.00  

  2     P    4         E-4            12             5.00  

  3     P    5         E-5            13             5.00  

  4     P    6         E-6            22             5.00  

  5     P    7         E-7            14             5.00  

  6     P    8         E-8            15             5.00  

  7     P    1         E-1            23             4.89  

     V. Podokres nr 4 : LATO 1kociol

     Długość podokresu w godz. = 3000

     Dane meteorologiczne sezonu : lato

     Średnia temperatura podokresu = 286.6 st.K

    Emitory czynne w podokresie: LATO 1kociol

--------------------------------------------------------------

     |Typ  | Nr |               | Numer           | Prędkość  

  Lp |emi- |emi | Nazwa emitora | charakterystyki | wylotowa  

     |tora |tora|               | emisji          | gazow     

     |P/L/A|    |               |                 | gazów 

-------------------------------------------------------------

     |     |    |               |                 |   m/s    

==============================================================

  1     P    3         E-3            16             5.00  

  2     P    4         E-4            17             5.00  

  3     P    5         E-5            18             5.00  

  4     P    6         E-6            19             5.00  

  5     P    7         E-7            20             5.00  

  6     P    8         E-8            21             5.00  

  7     P    1         E-1            24             4.89  

Podział podokresów obliczeniowych z punktu V na odcinki równoczesnej pracy emitorów

1. Dwutlenek azotu od 2010 r.

   Nie zachodzi potrzeba podziału

2. Dwutlenek siarki od 2005 r.

   Nie zachodzi potrzeba podziału

3. Pył zawieszony PM10 od 2005 r.

  1. Długość odcinka  = 936 godz (podokres: ZIMA 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/8,E-2/9,E-3/2,E-4/3,E-5/4,E-6/5,E-7/6,E-8/7

  2. Długość odcinka  = 64 godz (podokres: ZIMA 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/8,E-2/9

  3. Długość odcinka  = 936 godz (podokres: LATO 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/1,E-2/10,E-3/2,E-4/3,E-5/4,E-6/5,E-7/6,E-8/7

  4. Długość odcinka  = 64 godz (podokres: LATO 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/1,E-2/10

  5. Długość odcinka  = 2808 godz (podokres: ZIMA 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-3/11,E-4/12,E-5/13,E-6/22,E-7/14,E-8/15,E-1/23

  6. Długość odcinka  = 192 godz (podokres: ZIMA 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/23

  7. Długość odcinka  = 2808 godz (podokres: LATO 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-3/16,E-4/17,E-5/18,E-6/19,E-7/20,E-8/21,E-1/24

  8. Długość odcinka  = 192 godz (podokres: LATO 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/24

4. Tlenek węgla

  1. Długość odcinka  = 936 godz (podokres: ZIMA 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/8,E-2/9,E-3/2,E-4/3,E-5/4,E-6/5,E-7/6,E-8/7

  2. Długość odcinka  = 64 godz (podokres: ZIMA 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/8,E-2/9

  3. Długość odcinka  = 936 godz (podokres: LATO 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/1,E-2/10,E-3/2,E-4/3,E-5/4,E-6/5,E-7/6,E-8/7

  4. Długość odcinka  = 64 godz (podokres: LATO 2kotly)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/1,E-2/10

  5. Długość odcinka  = 2808 godz (podokres: ZIMA 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-3/11,E-4/12,E-5/13,E-6/22,E-7/14,E-8/15,E-1/23

  6. Długość odcinka  = 192 godz (podokres: ZIMA 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/23

  7. Długość odcinka  = 2808 godz (podokres: LATO 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-3/16,E-4/17,E-5/18,E-6/19,E-7/20,E-8/21,E-1/24

  8. Długość odcinka  = 192 godz (podokres: LATO 1kociol)

     Emitor/Nr charakterystyki emisji

      E-1/24

5. Węglowodory alifatyczne

   Nie zachodzi potrzeba podziału

6. Fenol

   Nie zachodzi potrzeba podziału

7. Krezol

   Nie zachodzi potrzeba podziału

8. Kwas octowy

   Nie zachodzi potrzeba podziału

     VI. Granice terenu zakładu

         Współrzędne wieloboku [m] 

-------------------------------------

|    Lp    |     x     |     y      |

=====================================

     1            63          91   

     2           197          76   

     3           226          85   

     4           453          82   

     5           473         183   

     6           446         247   

     7           419         318   

     8           405         320   

     9           399         288   

    10           388         290   

    11           352         257   

    12           246         292   

    13           253         324   

    14           237         326   

    15           240         342   

    16            92         352   

     Emisja roczna w Mg (numery substancji jak w p. IV)

Emitor/nr sub. 83         88         159        172        186        96         

               116        121        

=====================================

E-1

               1.816      0.072      0.288      0.304      0.0        0.0       

               0.0        0.0       

E-2

               2.797      0.336      1.006      0.336      0.0        0.0       

               0.0        0.0       

E-3

               0.0        0.0        0.519      2.446      3.262      0.044     

               0.072      1.112     

E-4

               0.0        0.0        0.346      1.631      2.175      0.030     

               0.048      0.741     

E-5

               0.0        0.0        0.231      1.087      1.450      0.020     

               0.032      0.494     

E-6

               0.0        0.0        0.231      1.087      1.450      0.020     

               0.032      0.494     

E-7

               0.0        0.0        0.173      0.815      1.087      0.015     

               0.024      0.371     

E-8

               0.0        0.0        0.346      1.631      2.175      0.030     

               0.048      0.741     

------------------------------------

RAZEM          4.613      0.408      3.139      9.338      11.597     0.158     

               0.257      3.954     

     Łączna roczna emisja pyłu całkowitego = 3.139 Mg (numery emitorów jak w p. III)

     1    0.288    ,2    1.006    ,3    0.519    ,4    0.346    ,5    0.231    ,

     6    0.231    ,7    0.173    ,8    0.346    ,

     ---------------------------------------------------------------------------

Koniec danych

 WARTOSCI  NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH

----------------------------------------------------------------------------------

|   Wielkość   Miano    Wartość naj-      Wartość         Współrzędne [m]        |

|                       wieksza spośród   odniesienia     punktu wystąpienia     |

|                       obliczonych       lub wartość     największej wartości   |

|                                         dopuszczalna          x        y     z |

==================================================================================

                              Dwutlenek azotu od 2010 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3         232.929                           360     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3           4.136          22.000           360     280    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1

                 %             0.046          0.200            360     280    8.0

   (D1 =  200.00 ug/m3 )

----------------------------------------------------------------------------------

                              Dwutlenek siarki od 2005 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3          25.216                           360     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3           0.329          15.000           360     280    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1

                 %             0.0            0.274     

   (D1 =  350.00 ug/m3 )

----------------------------------------------------------------------------------

                              Pył zawieszony PM10 od 2005 r.

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie LATO 2kotly)

               ug/m3         143.434                           460     220    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3           3.810          25.000           460     240    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  280.00 ug/m3

                 %             0.0            0.200     

----------------------------------------------------------------------------------

                              Tlenek węgla

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3         519.806                           440     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3          18.779              -            460     240    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30000.00 ug/m3

                 %             0.0            0.200     

----------------------------------------------------------------------------------

                              Węglowodory alifatyczne

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3         691.726                           440     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3          24.417          900.000          460     240    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  3000.00 ug/m3

                 %             0.0            0.200     

----------------------------------------------------------------------------------

                              Fenol

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3           9.433                           440     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3           0.333          2.250            460     240    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  20.000 ug/m3

                 %             0.0            0.200     

----------------------------------------------------------------------------------

                              Krezol

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3          15.328                           440     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3           0.541          1.440            460     240    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30.000 ug/m3

                 %             0.0            0.200     

----------------------------------------------------------------------------------

                              Kwas octowy

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie ZIMA 2kotly)

               ug/m3         235.816                           440     280    8.0

2. Stężenie średnioroczne 

               ug/m3           8.324          15.300           460     240    8.0

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  200.00 ug/m3

                 %             0.166          0.200            440     280    8.0

----------------------------------------------------------------------------------

Koniec obliczeń

Obliczenia opadu pyłu

   ROCZNY OPAD PYŁU  [G/(M2 ROK)]

                  0          20          40          60          80

                100         120         140         160         180

                200         220         240         260         280

                300         320         340         360         380

                400         420         440         460         480

                500         520         540         560         580

                600

       -----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

   400|      15.122      15.137      15.155      15.175      15.199

      |      15.227      15.260      15.298      15.343      15.387

      |      15.406      15.445      15.490      15.561      15.636

      |      15.712      15.921      15.987      16.136      16.204

      |      16.194      16.522      16.419      16.675      16.506

      |      16.335      16.170      16.019      15.957      15.861

      |      15.772

   380|      15.129      15.145      15.165      15.188      15.215

      |      15.247      15.285      15.331      15.386      15.452

      |      15.518      15.552      15.615      15.689      15.798

      |      15.912      16.058      16.305      16.483      16.616

      |      16.695      17.011      16.847      17.157      16.900

      |      16.648      16.415      16.309      16.160      16.024

      |      15.889

   360|      15.135      15.153      15.175      15.200      15.231

      |      15.267      15.312      15.366      15.432      15.513

      |      15.612      15.716      15.780      15.888      16.011

      |      16.187      16.413      16.777      16.967      17.244

      |      17.346      17.737      17.848      17.834      17.431

      |      17.053      16.864      16.621      16.402      16.194

      |      16.002

   340|      15.141      15.161      15.184      15.212      15.246

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -      16.034      16.156      16.352

      |      16.572      16.934      17.500      17.729      18.248

      |      19.198      18.858      19.289      18.810      18.158

      |      17.797      17.375      17.002      16.661      16.359

      |      16.121

   320|      15.167      15.191      15.207      15.240      15.261

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -      16.576      16.824

      |      17.206      17.622      18.650      19.101      19.757

      |      21.327      20.680      21.449      20.249      19.502

      |      18.702      18.013      17.416      16.915      16.535

      |      16.245

   300|      15.246      15.282      15.310      15.331      15.311

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -      16.988      17.579

      |      18.127      18.933      19.924      21.491      22.794

      |      25.161           -      24.708      23.001      21.297

      |      19.874      18.724      17.825      17.180      16.712

      |      16.366

   280|      15.252      15.289      15.334      15.389      15.458

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |      19.630      20.949      23.036      25.751           -

      |           -           -      31.466      27.184      23.732

      |      21.207      19.423      18.242      17.439      16.878

      |      16.348

   260|      15.257      15.295      15.342      15.400      15.471

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -      33.222      26.537

      |      22.482      19.711      18.212      17.265      16.712

      |      16.275

   240|      15.260      15.299      15.347      15.406           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -      37.496      27.048

      |      22.355      19.622      18.081      17.226      16.664

      |      16.279

   220|      15.261      15.301      15.349      15.409           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -      37.749      27.112

      |      22.193      19.636      18.176      17.279      16.696

      |      16.299

   200|      15.260      15.300      15.348      15.407           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -      25.232

      |      21.476      19.533      18.122      17.249      16.677

      |      16.287

   180|      15.258      15.296      15.343      15.401           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -      21.361

      |      19.036      18.637      17.561      16.925      16.510

      |      16.246

   160|      15.253      15.291      15.336      15.392           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -      19.848

      |      18.280      17.296      16.661      16.286      16.161

      |      16.040

   140|      15.247      15.283      15.326      15.379           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -      18.408

      |      17.644      16.942      16.454      16.111      15.866

      |      15.686

   120|      15.217      15.239      15.268      15.310           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -      17.238

      |      16.954      16.607      16.247      15.979      15.778

      |      15.627

   100|      15.193      15.215      15.245      15.282           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -           -           -

      |           -           -           -      16.825      16.530

      |      16.364      16.232      16.055      15.850      15.691

      |      15.566

    80|      15.181      15.205      15.233      15.267      15.307

      |      15.355      15.413      15.484      15.570           -

      |           -      15.965      16.060      16.250      16.435

      |      16.663      16.837      16.779      16.902      16.597

      |      16.604      16.594      16.475      16.336      16.134

      |      15.973      15.897      15.831      15.732      15.607

      |      15.506

    60|      15.173      15.195      15.220      15.251      15.286

      |      15.328      15.379      15.439      15.511      15.598

      |      15.701      15.753      15.869      15.978      16.118

      |      16.281      16.382      16.307      16.248      16.141

      |      16.147      16.150      16.076      16.003      15.876

      |      15.753      15.659      15.624      15.589      15.530

      |      15.449

    40|      15.164      15.184      15.207      15.234      15.266

      |      15.303      15.346      15.397      15.456      15.526

      |      15.556      15.630      15.698      15.787      15.895

      |      16.004      15.909      15.987      15.878      15.846

      |      15.840      15.857      15.801      15.770      15.688

      |      15.605      15.527      15.469      15.453      15.434

      |      15.397

    20|      15.156      15.174      15.194      15.218      15.246

      |      15.278      15.315      15.357      15.406      15.423

      |      15.473      15.517      15.576      15.649      15.724

      |      15.799      15.713      15.763      15.634      15.645

      |      15.641      15.657      15.620      15.595      15.548

      |      15.491      15.436      15.383      15.346      15.340

      |      15.329

     0|      15.147      15.163      15.181      15.202      15.227

      |      15.254      15.285      15.321      15.330      15.365

      |      15.394      15.435      15.486      15.539      15.593

      |      15.620      15.569      15.588      15.497      15.505

      |      15.502      15.494      15.491      15.467      15.443

      |      15.403      15.363      15.325      15.288      15.263

      |      15.262

"-" oznacza receptor w obszarze wyłączonym z obliczeń

Maksymalny opad pyłu wraz z tłem wynosi 37.749 g/(m2 rok) i występuje w receptorze        x= 460 , y = 220

2.4.4.3. Wnioski końcowe
Obliczenia stężeń 1-godzinnych i średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla w sieci receptorów na powierzchni ziemi oraz na wysokości z = 8 m i obliczenia opadu pyłu na powierzchnię ziemi w sieci receptorów poza terenem P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego wykazały,                           że instalacje dotrzymują warunki obowiązujące w zakresie ochrony powietrza, określone                     w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Ponadto analiza oddziaływania instalacji P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w zakresie ochrony powietrza wykazała, że instalacja dotrzymuje warunki określone w art. 141 i art. 144 ustawy                   z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

W obliczeniach rozprzestrzeniania uwzględniono jeden wariant – wyłącznie spalanie gazu propan-butan ponieważ emisje godzinowe substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas spalania tego gazu są znacznie wyższe od wielkości godzinowych emisji substancji wprowadzanych do powietrza w wyniku spalania biogazu. 

Podsumowując stwierdza się, że wykonane obliczenia rozprzestrzeniania 
się substancji w powietrzu za pomocą referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu wykazały, że emisja substancji z instalacji nie powoduje przekroczeń standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia. Wykonane dla wariantu I (bez spalania biogazu) obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, które nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych                       w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), oraz warunki określone w art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) potwierdzają również w pełni dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia dla wariantu, w którym przewiduje się energetyczne wykorzystanie (spalanie) biogazu.
3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


3.1. Położenie fizyczno-geograficzne


Miejscowość Jastrzębie Pomorskie zlokalizowana jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie gminy Drzycim w powiecie świeckim.                     Gmina Drzycim wg podziału fizycznogeograficznego Polski opracowanego przez Jerzego Kondrackiego, należy do makroregionu Pojezierza Południowo-Pomorskiego i mezoregionu Wysoczyzny Świeckiej. Od północy i od wschodu graniczy bezpośrednio z mezoregionem Borów Tucholskich, a od południa z makroregionem Doliny Dolnej Wisły.
W krajobrazie powiatu świeckiego dominujące znaczenie odgrywają trzy jednostki geograficzne, zwane mezoregionami. Największy z nich - Wysoczyzna Świecka - to płaski obszar urozmaicony niewielkimi morenowymi wzgórzami i dolinami. Wzbogacają go mozaikowo występujące, pośród pól i łąk, lasy, a także obecność jezior. Od północy do Wysoczyzny Świeckiej przylega rozległa piaszczysta równina Borów Tucholskich, charakteryzująca się wysoką lesistością. Od tych obszarów, wysokim (do 70 m) i stromym stopniem terenowym (o nachyleniu niekiedy powyżej 70°), graniczy Dolina Dolnej Wisły, charakteryzująca się licznymi wąwozami erozyjnymi, parowami, wypływającymi strumieniami i osuwiskami.
3.2. Budowa geologiczna


Formy morfogenetyczne gminy Drzycim związane są z działalnością i wpływem lądolodu w czasie trwania zlodowacenia bałtyckiego (pagórki morenowe, kemy, równiny sandrowe) oraz z holoceńską działalnością erozyjno-akumulacyjną (formy dolinno-wytopiskowe). Powyższe uwarunkowania wpłynęły na ukształtowanie się w zasadzie dwuczłonowego układu powierzchniowej budowy geologicznej.

Dominującym elementem morfogenetycznym jest tu wysoczyzna morenowa, zbudowana z glin zwałowych. Wznosi się ona na wysokości rzędu 105-110 m n.p.m. w części północnej gminy, w granicach 95-105 m n.p.m. w części środkowej i od 88 do 95 m n.p.m.                w części południowej. Na północy nadbudowują ją eluwia, głównie piaski i mułki, a w części środkowej i południowej zwarta pokrywa piasków sandrowych. Rzeźbę wysoczyzny urozmaicają pagórki czołowo-morenowe (na południe od Drzycimia na linii Gudajewo-Gacki-Dąbrówka oraz w rejonie miejscowości Krakówek) i liczne formy erozyjno-wytopiskowe zbudowane z namułów i torfów (m.in. doliny małych cieków przecinające gminę generalnie z zachodu na wschód).

Odmiennym typem krajobrazu cechuje się wschodnia część gminy, która ukształtowała się w wyniku procesów akumulacyjnych wód sandrowych i rzecznych. Głównym elementem morfogenetycznym jest tu wąska forma doliny Wdy (Czarnej Wody) wypełniona głównie piaskami drobno i średnioziarnistymi oraz mułkami. Po obu stronach towarzyszą jej podłużne rozległe pokrywy piaszczyste wodnolodowcowe. Rzeźba tej części gminy wykazuje wyraźne deniwelacje w stosunku do części wysoczyznowej rzędu 10-25 m.

Mniej więcej od okolic Rówienicy w środkowo-wschodniej części gminy, po rejon Wyrwy u południowych granic gminy rozciąga się wyraźna w krajobrazie strefa krawędziowa oddzielająca wysoczyznę morenową od doliny Wdy. Tworzy ona urozmaicony, krajobraz, który wraz ze starorzeczem Wdy stanowi jeden z najbardziej malowniczych zakątków w tej części gminy. Drugi ciekawy krajobrazowo obszar towarzyszy dolinie Wdy, na odcinku                  od Spławia po Żur.

3.3. Wody podziemne


W granicach gminy Drzycim występują zarówno ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, jak i w utworach trzeciorzędowych. Z uwagi na morfologię i litologię badanego terenu, na obszarze gminy wyróżnić można trzy rodzaje zbiorników wód podziemnych w utworach czwartorzędowych. Są to zbiorniki śródmorenowe, dolinne                        i sandrowe przy czym dominuje typ pierwszy zbiornika.

Na wysoczyźnie w utworach morenowych może występować kilka warstw wodonośnych na zmiennych głębokościach. Do najbardziej wodonośnych utworów należą tu piaski i żwiry o miąższości od kilku do 20 m. Zwierciadło wody jest przeważnie pod ciśnieniem od 1 do 5 atmosfer, a tylko miejscami swobodne. Wody występujące w obrębie utworów morenowych pod względem jakości nie budzą zastrzeżeń. Lokalnie mogą mieć większe stężenie jonów żelaza i manganu, rzadko zwiększoną twardość wody. 

Poziom wodonośny na sandrach związany jest z utworami piaszczysto-żwirowymi akumulacji wodnolodowcowej. Miąższość utworów sandrowych podścielonych glinami morenowymi waha się tu w granicach od 1 do kilku m. Zwierciadło wody swobodne występuje na głębokości od 1 do 5 m. Wody te mogą być zanieczyszczone bakteriologicznie od powierzchni i chemicznie w postaci nadmiernej ilości jonów żelaza i miejscami wysokiej twardości.

Trzeci z kolei typ zbiornika związany jest z doliną rzeki Wdy. Wodonośne są tu piaski rzeczne. Ich miąższość wynosi średnio od 5 do 10 m., a tylko sporadycznie około 20 m. Zwierciadło wody pozostaje swobodne i występuje na głębokości 0-2 m. Wody dolinne                      ze względu na ich płytkie zaleganie mogą być miejscami zanieczyszczone bakteriologicznie od powierzchni, mogą też zawierać nadmierną ilość jonów żelaza i lokalnie manganu.

W części wschodniej gminy w rejonie miejscowości: Drzycim, Gudajewo, Gródek, Gacki, Lubocheń i Biechówko znajduje się obszar pozbawiony miejscami poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędowych (lokalnie do głębokości 50 m) lub o ich skąpym występowaniu. Właśnie w pobliżu tych miejscowości spotykane są liczne ujęcia wód                        w utworach trzeciorzędowych. Poziom wodonośny stanowią tu piaszczyste utwory miocenu. Miąższość warstw wodonośnych waha się w granicach kilku, lokalnie do kilkudziesięciu metrów. Zwierciadło wody występuje pod ciśnieniem od 3 do 9 atm. Wody trzeciorzędowe nie budzą zastrzeżeń pod względem chemicznym i bakteriologicznym.

W granicach powiatu świeckiego znajduje się GZWP nr 130 w całości oraz GZWP            nr 129 częściowo. Zbiornik nr 130 rzeki dolnej Wdy – jest to zbiornik czwartorzędowy, dolinny międzymorenowy, porowy o powierzchni 100 km2, w tym o najwyższej ochronie (ONO) 56 km2 i o wysokiej ochronie (OWO) 44 km2. Zasoby 25000 m3/dobę. Zbiornik                     nr 129 dolina rzeki dolnej Osy – jest to zbiornik czwartorzędowy, dolinny, porowy                               o powierzchni 226 km2 w tym ONO 112 km2 i OWO 114 km2. Zasoby 80000 m3/dobę.

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

3.4. Wody powierzchniowe

Cały obszar gminy należy do zlewni Wdy. Odwadniany jest przez rzekę Wdę, która wije się z północy na południe, stanowiąc w głównej mierze naturalną wschodnią granicę gminy, kilka jej dopływów, z czego największy to Wyrwa płynąca tylko                                      na nieznacznym odcinku w skrajnie południowej części gminy i jeszcze kilka mniejszych cieków i rowów. Wda wcina się głęboko w podłoże tworząc liczne zakola, otoczone lasami. Ze względu na znaczny spadek rzeki wybudowano w Gródku elektrownię wodną. 
W rejonie Gródka znajduje się stare koryto rzeki, tzw. starorzecze.

Obszar gminy charakteryzuje się występowaniem licznych zagłębień powytopiskowych, z których duża część wypełnia się wodą jedynie w wilgotnych porach roku. Brakuje większych jezior. Tylko jedno jezioro, o nazwie Sierosławek, posiada powierzchnię równą 10 ha. Ogólna powierzchnia jezior w gminie wynosi 112 ha, jeziorność       1 %.

3.5. Stan powietrza atmosferycznego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 17 maja 2007 r. znak WIOŚ-WMŚ/5104-43/07/JB, podał aktualny stan zanieczyszczenia powietrza                     w rejonie lokalizacji inwestycji.

Stężenia średnioroczne:

· Benzen


-
    1,00 μg/m3, 20.00 % Da

· Dwutlenek azotu
-            18,00 μg/m3, 45.00 % Da

· Dwutlenek siarki
-
    5,00 μg/m3,     -    % Da

· Ołów


-
    0,05 μg/m3, 10.00 % Da

· Pył zawieszony PM10 
-
  15,00 μg/m3, 37.50 % Da

Klasyfikację strefy chełmińsko-świeckiej za rok 2007 przedstawiono w poniższych tabelach. Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych klas:

· klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

· klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych                       o margines tolerancji,

· klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.
Klasyfikacja strefy chełmińsko-świeckiej ze względu na ochronę zdrowia ludzi:    


	Nazwa strefy
	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń                      dla obszaru całej strefy
	Klasa łączna stref

	
	kryterium – poziom dopuszczalny
	kryterium – poziom docelowy
	

	
	SO2
	NO2
	PM10
	Pb
	C6H6
	CO
	O3
	arsen
	benzo(a)piren
	kadm
	nikiel
	

	strefa chełmińsko-świecka
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	C


Klasyfikacja strefy chełmińsko-świeckiej ze względu na ochronę roślin:    




	Nazwa strefy
	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń                      dla obszaru całej strefy
	Klasa łączna stref

	
	kryterium – poziom dopuszczalny
	

	
	SO2
	NOx
	

	strefa chełmińsko-świecka
	A
	A
	A


3.6. Gleby

Na większości obszaru gminy Drzycim dominuje rzeźba niskofalista sprzyjająca agrotechnice. Ograniczeniem produkcji rolnej są strome zbocza, występujące w dolinie Wdy silnie zagrożone erozją wąwozową i wodną. Gleby są mało zróżnicowane i wytworzone                     na ogół z glin zwałowych i piasków o średniej przydatności rolniczej. W dolinie Wdy występują gleby mułowo-torfowe, tworząc kompleksy użytków zielonych słabej wartości bonitacyjnej. W strukturze typologicznej dominują gleby brunatne właściwe wyługowane, których jest 51 %, następnie rdzawe (30 %) i płowe (8 %).

Spośród kompleksów rolniczej przydatności gleb, najczęściej występują żytnie                       (5,6 i 4), które stanowią 94,7 %. Przeważają słabsze klasy bonitacyjne gleb w przedziale                  od IV b - VI, których jest 52 %, pozostałe w klasie od IIIa - IVa stanowią 48 % gruntów ornych. Gleby najwyższych klas I i II stanowią zaledwie 2,7 % i występują w rejonie Jastrzębia, Drzycimia, Lubochenia, Dąbrówki i Gacek.

3.7. Klimat

Obszar gminy Drzycim posiada cechy klimatu przejściowego pomiędzy chłodną                       i wilgotną dzielnicą pomorską na północy oraz cieplejszą i suchą dzielnicą środkową                          na południu. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą około 18oC,  najchłodniejszym styczeń, z temperaturą około -3oC. Roczna wielkość opadów waha się                       w granicach 550 mm.

W zależności od lokalnych warunków rzeźby, stosunków wodnych, szaty roślinnej                   i innych, w obrębie gminy istnieje kilka rejonów o odmiennych, specyficznych dla danego obszaru cechach klimatycznych. Najlepsze warunki termiczne panują na terenach o podłożu gliniastym, gorsze na obszarach piaszczystych o małym przewodnictwie ciepła, a co się z tym wiąże dużych amplitudach temperatur, głównie przy gruncie. Również warunki wilgotnościowe są zdecydowanie korzystniejsze na terenach o podłożu gliniastym. Rejony                      o podłożu piaszczystym natomiast wskutek znacznie szybszego nagrzewania się i związanego z tym zwiększonego parowania z powierzchniowych warstw są bardziej narażone                              na okresowe niedobory wilgoci w gruncie.

Zwarte powierzchnie leśne występujące w granicach gminy głównie na wschodzie wzdłuż doliny Wdy bardzo korzystnie wpływają na obszary z nimi sąsiadujące. Posiadają dobre warunki termiczne, wilgotnościowe, charakteryzują się też mniejszą prędkością wiatru, zmniejszonym stopniem ochłodzenia i parowania niż na terenach otwartych, nie są również narażone na większe wahania temperatury i wilgotności.
3.8. Walory przyrodnicze


P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego położony jest                          w odległości ok. 400 m od granicy obszaru Natura 2000 o nazwie Bory Tucholskie. Ponadto w otoczeniu Jastrzębia Pomorskiego występują objęte granicami Borów Tucholskich: Wdecki Park Krajobrazowy, Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu, a także Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Opis wymienionych obszarów chronionych przedstawiono poniżej.

Bory Tucholskie PLB220009
Jego zasięg i uzasadnienie powołania zainicjowano w Zakładzie Ornitologii PAN                 w Gdańsku. Związany jest bezpośrednio z innymi obszarami Natura 2000, takimi jak:

•
PLH220004 (Brzezianek)

•
PLH220013 (Jezioro Wdzydzkie)

•
PLH220021 (Młosino)

•
PLH220028 (Sandr Brdy)

•
PLH220033 (Wda koło Krępek)

Płożenie centralnego punktu obszaru: dł. geogr. E 17 53 43, szer. geogr. N 53 51 49. Powierzchnia całkowita 359 428,3 ha. Deniwelacje terenu od 119 do 207 m n.p.m. Teren położony jest w regionie kontynentalnym, administracyjnie w obrębie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego (30%) i pomorskiego (70%).

Gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione                  w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Cygnus columbianus bewickii, Cygnus cygnus, Aythya nyroca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pandion haliaetus, Porzana porzana, Crex crex, Grus grus, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Bubo bubo, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio.

Regularnie występujące Ptaki Migrujące niewymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Podiceps cristatus, Ardea cinerea, Cygnus olor, Bucephala clangula, Mergus serrator, Mergus merganser, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Vanellus vanellus, Gallinago gallinago, Tringa ochropus, Larus hdibundus, Larus argentatus, Phalacrocorax carbo sinensis.

Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Castorfiber, Lutra lutra.

Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
Triturus cristatus, Bombina bombina.

Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis.

ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
Saxifraga hircus, Luronium natans, Liparis loeselii

 Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Ssaki

Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Neomys anomalus, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus.

Ryby

Thymallus thymallus 

Rośliny

Carex chordorrhiza, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Diphasium tristachyum, Drosera anglica, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Hammarbya paludosa, Huperzia selago, Isoetes lacustris, Linnaea borealis, Lobelia dortmanna, Microstylis monophyllos, Nuphar pumila, Nymphaea candida, Orchis laxiflora, Rhynchospora fusca, Stellaria crassifolia, Vaccinium microcarpum, Viola epipsila.

Opis obszaru

Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe.

Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny              i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest jezior oligotroficznych                   i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; największe Charzykowskie -1363 ha, zaś najgłębsze Ostrowite - 43 m. Lasy (ok. 70% obszaru) to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne torfowiska. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają ok. 15% terenu. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Obszar obejmuje ostoję ptasią o randze europejskiej E 11 (Wielki Sandr Brdy) oraz dwie ostoje o randze krajowej: K 08 (Jeziora Wdzydzkie) oraz K 11 (Jezioro Udzierz). 

Występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), gniazduje tu 107 gatunków ptaków.

W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje błotniak stawowy.

W okresie wędrówek występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku).

Największe w skali regionu skupienie jezior lobeliowych. Bogata lichenoflora. Dobrze zachowane torfowiska i zbiorowiska leśne. Stanowiska licznych gatunków rzadkich                            i zagrożonych, w tym gatunków reliktowych. Bogata chiropterofauna.

Zagrożenia

Eksploatacja torfu, kredy, piasku; zmiany stosunków wodnych, zagrożenie eutrofizacją siedlisk oligotroficznych; presja turystyczna, zabudowa letniskowa, zabudowa rozproszona, kłusownictwo, drapieżnictwo, odpady, ścieki, zanieczyszczenie wód.

Status ochronny

Występują tu następujące formy ochrony:

Park Narodowy Bory Tucholskie (4798,0 ha)

Rezerwaty Przyrody:

Bagno Grzybna (6,3 ha)

Bagno Stawek (40,8 ha)

Bór Chrobotkowy (41,5 ha)

Brzęki im. Z. Czubińskiego (102,2 ha)

Cisy nad Czerska Strugą (17,2 ha)

Cisy Staropolskie w Wierzchlesie (im. L. Wyczółkowskiego) (85,7 ha)

Czapli Wierch (5,3 ha)

Czapliniec w Wierzysku (10,5 ha)

Dolina rzeki Brdy (1681,5 ha)

Jelenia Góra (4,4 ha)

Jeziorka Dury (12,6 ha)

Jeziorka Kozie (12,3 ha)

Jezioro Ciche (38,0 ha)

Jezioro Laska (70,4 ha)

Jezioro Udzierz (229,9 ha)

Jezioro Zdręczno (15,7 ha)

Kręgi Kamienne w Odrach (16,9 ha)

Krwawe Doły (13,0 ha)

Krzywe Koło (10,0 ha)

Kuźnica (7,3 ha)

Małe Łowne (37,8 ha)

Mętne (53,3 ha)

Nawionek (10,7 ha)

Ustronie (9,6 ha)

Zdrojno (167,6 ha)

Źródła rzeki Stążki (250,0 ha)

Bagna nad Stążką (478,5 ha)

Miedzno (86,5 ha)

Piecki (183,9 ha)

Parki Krajobrazowe:

Tucholski (36983,0 ha)

Wdecki (19177,0 ha)

Wdzydzki (17832,0 ha)

Zaborski (31279,0 ha)

Obszary Chronionego Krajobrazu:

Bory Tucholskie (część) (64130,0 ha)

Chojnicko-Tucholski (15000,0 ha)

Doliny Wierzycy (1420,0 ha)

Fragment Borów Tucholskich (6525,0 ha)

Lipuski (15849,0 ha)

Północny (7800,0 ha)

Śliwicki (26500,0 ha)

Wschodni Borów Tucholskich (11060,0 ha)

Gowidliński

Szarlocki

Okolice Jezior Krępno i Szczytno

Świecki

Zalewu Koronowskiego

Działalność człowieka na terenie obszaru i w jego otoczeniu i inne czynniki wpływające                  na ten obszar
uprawa, koszenie/ścinanie, wypas, gospodarka leśna, rybołówstwo, wędkarstwo, polowanie, pozyskiwanie/usuwanie zwierząt, chwytanie, trucie, kłusownictwo, wydobywanie piasku             i żwiru, wydobywanie torfu, tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane, zabudowa rozproszona, odpady, ścieki, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych, sieć transportowa, ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, drogi, autostrady, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, kempingi i karawaningi, sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane w plenerze, żeglarstwo, zanieczyszczenia wód, wandalizm, kształtowanie poziomu wód, erozja, wyschnięcie.

Źródła danych

· Ćwikliński W., Plata W.: Kania ruda Milvus milvus i kania czarna Milvus migrans                              w województwie bydgoskim. Biuletyn Komitetu Ochrony Orłów 1995. 7: 25-29

· Głowaciński Z. (red.): Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa 2001

· Gromadzki M., Bartel R., Radtke G., Sikora A.: Fauna i jej ochrona. W: Wdzydzki Park Krajobrazowy. Przyroda - Kultura - Krajobraz. Mat. do Monografii Przyr. Regionu Gdańskiego 2001

· Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M.: Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk 1994

· Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M.: Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk 2002, Dane niepublikowane

· Heath M.F., Evans M.I. (red.) Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. BirdLife International 2000, Cambridge 8

· Indykiewicz P., Rydzkowski P.: Birds of prey of the Tucholski Landscape Park, Poland - preliminary data. W: Ptaki drapieżne - badania i ochrona. T. Puszkar, J. Krogulec (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000 

· Indykiewicz P., Rydzkowski P.: Rozmieszczenie i liczebność jastrzębiowatych Accipitridae                    w Tucholskim Parku Krajobrazowym w latach 1982-1999. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.): Tucholski Park Krajobrazowy, 1985-2000, stan poznania. Uniwersytet Łódzki 2002

· Kucharski R.: Wybiórczość siedliskowa i ekologia rozrodu zimorodka Alcedo atthis w Borach Tucholskich w latach 1992-1998. Not. Orn. 2001

· Kucharski R.: Populacja zimorodka (Alcedo atthis ispida L.) w Zaborskim Parku Krajobrazowym w latach 1992-1994. Not. Orn. 1998

· Kucharski R., Sikora A. Materiały niepublikowane.

· Mielewczyk M., Springer S.: Zimowanie zimorodka Albedo atthis w dolinie rzeki Brdy w latach 2001-2004. ZSLiA, Tuchola 2004, Praca dyplomowa

· Mieńko W., Grechuta M.: Walory przyrodniczo-krajobrazowe wschodniej części Borów Tucholskich. Urząd Wojewódzki, Gdańsk 1999

· Pająkowski J, Kurach, Boczek Materiały niepublikowane, 2004

· Przybysz J.: Waloryzacja ornitologiczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz 1992, Maszynopis

· Przybysz J. Wyniki badań nad ptakami Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W: Rajewski M., Nienartowicz A., Boiński M. (red.): Bory Tucholskie. Walory przyrodnicze - problemy ochrony - przyszłość. II konf. Nauk. Toruń 1993

· Sikora A.: Walory ornitologiczne Jeziora Wdzydze ze szczególnym uwzględnieniem szlachara Mergus serrator. Zagrożenia i propozycje ochrony. Prz. Przyr. 1997

· Sikora A.: Ekologia rozrodu szlachara Mergus serrator na Pojezierzu Kaszubskim. Not. Orn. 1996

· Sikora A., Chylarecki P.: Waloryzacja ornitologiczna Jeziora Krąg (gm. Stara Kiszewa).Wydział Ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 1996, Maszynopis

· Wieloch M.: Akcja zimowego liczenia łabędzi Cygnus cygnus, C. columbianus. Not. Orn. 1990

· Wieloch M.: Zimowanie łabędzi Cygnus sp. w Polsce - wyniki liczeń w styczniu 1995 i 2000 roku. Biul. Pol. Grupy Bad. Łabędzi Zakład Ornitologii PAN, 2002, Materiały niepublikowane 

Wdecki Park Krajobrazowy, oddalony od miejsca inwestycji o ok. 4 km, został utworzony w 1993 roku. Wraz z otuliną położony jest (według podziału fizycznego J. Kondrackiego) we wschodniej części Borów Tucholskich (makroregion - Pojezierze Południowopomorskie, mezoregion - Bory Tucholskie, Wysoczyzna Świecka). Zajmuje obszar 23 786,36 ha, w tym 4 609 ha stanowi otulina. Pod względem administracyjnym Park leży w granicach gmin: Osie (około 75% powierzchni), Drzycim, Lniano, Śliwice, Jeżewo, Cekcyn i Warlubie. Obszary leśne Parku położone są na terenie nadleśnictw: Osie, Trzebciny i Dąbrowa. 

Park leży na obszarze zlewni Wisły i jej lewego dopływu, Wdy. Woda gruntowa zalega tu na ogół głęboko. Podczas wiosennych roztopów lub większych opadów woda zatrzymywana jest w niewielkich bezodpływowych zagłębieniach terenu. 

Typowym elementem krajobrazu są jeziora rynnowe: Piaseczno (44 ha), Miedzno            (24 ha) oraz wytopiskowe: Dury, Radolinek, Duży i Mały Trzebucz. 

Dużą powierzchnię zajmuje sztuczny zbiornik wodny Żur, zwany Zalewem Żurskim (440 ha). Zbiornik ten wypełnia dawną dolinę Wdy, jak również liczne obniżenia, przez co powstało duże jezioro z urozmaiconą linią brzegową i kilkoma długimi, wąskimi zatokami.      W wyniku podniesienia poziomu wody nastąpiło połączenie z dwoma zalanymi obniżeniami terenu, tj. obecnie jeziorami Wierzchy i Mukrz. Nieliczne niezatopione fragmenty terenu tworzą na Zalewie Żurskim malownicze wyspy, z najbardziej znaną Maderą.

Największą część Parku stanowią zespoły borów, zróżnicowanych pod względem siedliska i składu gatunkowego. Najliczniej reprezentowany jest subkontynentalny bór świeży, bór suchy, chrobotkowy, bór bagienny oraz tzw. chojniaki sosnowe. W składzie borów znajdujemy przede wszystkim sosnę zwyczajną oraz brzozę brodawkowatą i omszoną. Na szczególną uwagę wśród rozległych borów sosnowych zasługuje kępa dąbrowy                        z największym w Polsce skupiskiem jarzębu brekinii. W tej swoistej oazie oprócz starych jarzębów rosną wiekowe dęby szypułkowe, potężne lipy drobnolistne oraz jawory i klony, wiązy i inne drzewa. Niezwykle ciekawym zespołem roślinnym spotykanym na tym terenie są torfowiska źródliskowe oraz wyjątkowo cenne porosty nadrzewne. 

Na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego występują niezwykle cenne gatunki roślin, wpisane do "Czerwonej Księgi", np. trzy gatunki rosiczki (pośrednia, okrągłolistna              i długolistna), storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, turzyca bagienna, orlik pospolity, widłak jałowcowaty, żurawina błotna, cis pospolity i wiele innych. 

Zmiany następujące w środowisku przyrodniczym spowodowały wyginięcie niektórych gatunków zwierząt, a zagrożenie wielu pozostałych. Obszar Parku to teren                          o dobrze rozwiniętej sieci hydrograficznej, bogatej florze i zróżnicowanym ukształtowaniu. Urozmaicone warunki sprzyjają występowaniu rzadkich, nawet w skali kraju, gatunków zwierząt. W bogatej faunie Parku występują ryby (m.in. pstrąg potokowy i lipień),                        13 gatunków płazów (m.in. traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropucha szara, zielona i paskówka), 5 gatunków chronionych gadów (padalec pospolity, jaszczurka zwinka i żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata), 149 gatunków ptaków, w tym 113 chronionych (m.in. bocian czarny, gągoł, bielik, kropiatka, biegus zmienny, kania czarna, zimorodek, błotniak stawowy, krogulec, nurogęś), 42 gatunki ssaków, w tym 16 objętych ochroną (m.in. bóbr europejski, wydra, ryjówka aksamitna, nocek rudy, borowiec wielki, gacek wielkouch). 

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary objęte zostały ochroną rezerwatową (4 rezerwaty).

Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony od miejsca inwestycji                          o ok. 4 km, powstał w 1991 r. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 26 487 ha, z czego największą powierzchnię zajmują lasy - 17 487 ha, tj. 66%. Jest on pomostem miedzy Tucholskim i Wdeckim Parkiem Krajobrazowym. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zawarte w rozporządzeniu                 Nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1375), brzmią następująco: racjonalna gospodarka leśna, polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk kompleksu Borów Tucholskich. 

Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony od miejsca inwestycji                          o ok. 8 km, został utworzony w 1991 roku. Wyróżnia się swoistą różnorodnością i atrakcyjną formą, która predysponuje go do pełnienia funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zawarte w rozporządzeniu Nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1375), brzmią następująco: racjonalna gospodarka leśna, polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk Wysoczyzny Świeckiej. 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW                  I OPIECE NAD ZABYTKAMI


Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), przez „zabytek” rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony                        w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zgodnie z art. 7 ustawy formami ochrony zabytków są: 

1) wpis do rejestru zabytków; 

2) uznanie za pomnik historii; 

3) utworzenie parku kulturowego; 

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie art. 8 - rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem (działka nr 4/12) nie występują zabytki objęte rejestrem zabytków, prowadzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak na terenie sąsiedniej działki nr 4/10 występuje zabytkowy Zespół pałacowy, składający się z następujących obiektów:
· pałac, murowany, 1910 - 1912, remontowany w latach 70 XX w.;

· park krajobrazowy, 2 połowa XIX w.;

· stajnia, murowana, początek XX w.;

· 3 obory, murowane, 1889 r.;

· obora, murowana, 1909 r.;

· gorzelnia, murowana, 1909 r.;

· kuźnia, obecnie remiza, murowana, 1909 r., remontowana;
· spichlerz, obecnie suszarnia zboża, murowana, 1914 r.

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM WARIANTU:


5.1. Polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia


Niepodejmowanie przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni                        do przetwarzania odpadów poubojowych, gnojowicy i innych odpadów organicznych lub roślin energetycznych przy P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego             w Jastrzębiu, uniemożliwiłoby zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów poubojowych wytwarzanych przez Zakład. 
5.2. Najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Planowana inwestycja zakłada realizację jednego z dwóch wariantów. Wybór wariantu uwarunkowany będzie względami ekonomicznymi. Zarówno wariant I, jak i wariant II realizacji inwestycji, nie spowoduje przekroczeń standardów emisyjnych i nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w znaczących rozmiarach. 

Fermentacja beztlenowa jako proces biologiczny zachodzi wszędzie tam, gdzie spełnione są warunki dla rozwoju bakterii metanogennych. Fakt ten ma określone skutki środowiskowe - jest bowiem przyczyną znacznej niekontrolowanej emisji do atmosfery metanu i dwutlenku węgla, wynikającej np. z nawożenia pól uprawnych obornikiem bądź ze składowania odpadów organicznych. Metan jest gazem o wysokim potencjale cieplarnianym, ok. 21 razy większym, niż CO2. Dodatkowo procesowi, zachodzącemu w sposób niekontrolowany, towarzyszy znaczna emisja odorantów. Celowe jest więc przetwarzanie odpadów w instalacjach biogazowych, co umożliwia dodatkowo znaczne zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się zagrożeń biologicznych, gdyż większość wirusów i bakterii chorobotwórczych ulega zniszczeniu we wstępnej, termicznej fazie przygotowania surowca, tzw. higienizacji. Tak więc realizacja zarówno wariantu I, jak i wariantu II, będzie niosła za sobą niewątpliwe korzyści dla środowiska. Zaliczyć do nich można redukcję emisji zanieczyszczeń, dzięki termicznemu przetworzeniu odpadów (wariant I) lub wykorzystaniu ich do produkcji biogazu a następnie wykorzystaniu go do produkcji energii elektrycznej                   i cieplnej (wariant II). Ponadto produkowany w biogazowniach stabilny i wydajny nawóz naturalny zapewnia recykling substancji odżywczych w glebie i zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy sztuczne.

Opis obu wariantów realizacji przedsięwzięcia został opisany w punkcie 2.2. raportu. 
6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W związku z rozwojem firmy oraz potrzebą zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzanych w P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego, wariant polegający na zaniechaniu przedsięwzięcia nie był brany pod uwagę. 

Odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony wód, powierzchni ziemi oraz powietrza atmosferycznego pozwalają na stwierdzenie, że realizacja, a następnie eksploatacja inwestycji, zarówno według wariantu I, jak i wariantu II, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Rozpatrywane warianty realizacji inwestycji spełniają wszystkie warunki ochrony środowiska. Szczegółowe oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko przedstawiono w punkcie 7 niniejszego opracowania.

6.1. Poważna awaria przemysłowa i oddziaływanie transgraniczne

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie, uznaje się za zakład              o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii. O zaliczeniu zakładu do tej grupy rozstrzyga rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje                         o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.). W świetle zapisów tego rozporządzenia, realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje zaliczenia P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii ani tym bardziej do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. 
W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.                                 z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 3 pkt 23, przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zgodnie z art. 3 pkt 24 powyższej ustawy, przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię                       w zakładzie. 

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które w dużym stopniu eliminują ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń, zdarzają się sytuacje trudne do przewidzenia lub wręcz nieprzewidywalne, które mogą spowodować trwałe lub nietrwałe straty w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie               dla zdrowia i życia ludzi. Zagrożenie dla środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na skutek: 

· rozszczelnienia instalacji,

· pożaru,

· wybuchu,

· niewłaściwego postępowania z odpadami.

W przypadku wystąpienia pożaru, wybuchu lub rozszczelnienia instalacji może nastąpić zniszczenie obiektów, zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód oraz zniszczenie roślinności na skutek powstania wysokiej temperatury lub emisji pyłów i gazów. Natomiast     w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami może dojść do skażenia gruntu i wód oraz zaistnienia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia pracowników. Aby zapobiec występowaniu zagrożeń i awarii, należy stosować przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe oraz instrukcje eksploatacji dla urządzeń stosowanych w procesach technologicznych.

Z definicji poważnej awarii wynika, że nie da się jej w pełni przewidzieć, a tym samym skutecznie zapobiec. W przypadku zaistnienia awarii, tylko szybka i sprawna akcja ratunkowa może ograniczyć rozmiary katastrofy. Na bieżąco należy przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując prewencję w zakresie:

· utrzymywania w należytym stanie instalacji technicznych,

· wyposażenia zakładu w odpowiedni sprzęt p. pożarowy.

Zakładana technologia, zarówno według wariantu I, jak i wariantu II, nie stwarza ryzyka poważnej awarii zagrażającej środowisku bądź życiu i zdrowiu człowieka. Ponadto zakład wyposażony będzie w sprzęt gaśniczy.
W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie transgraniczne nie będzie mieć miejsca.
7. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU,                ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,                                        W SZCZEGÓLNOŚCI NA LUDZI, FAUNĘ, FLORĘ, GLEBĘ, WODĘ, KLIMAT, POWIETRZE, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ ORAZ WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI


7.1. Faza budowy


7.1.1. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny

W przypadku realizacji zarówno wariantu I, jak i wariantu II, źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w czasie budowy będą: 

· ruch pojazdów dowożących materiały budowlane i pracowników,
· prace spawalnicze i malarskie,

· roboty budowlano - montażowe.

Faza realizacji będzie jednak przejściowa i pogorszenie warunków aerosanitarnych wokół analizowanego terenu będzie miało miejsce tylko przez krótki okres czasu. 

Stosowane przy tego rodzaju pracach maszyny i urządzenia charakteryzują się wysoką uciążliwością akustyczną. Dlatego należy wykluczyć pracę tego rodzaju sprzętu w porze nocnej. Ponadto wszystkie pojazdy i maszyny powinny spełniać wymagania normowe                                                                                                                  i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem. Tak jak w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu związana z fazą realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwała. 

7.1.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz powierzchnię ziemi                             (z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi)

W czasie realizacji przedsięwzięcia, zarówno wariantu I, jak i wariantu II, nastąpi krótkotrwałe oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty, osadzeniem elementów konstrukcji. Wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczyć się do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi (spływy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem). Oddziaływanie to będzie trwać do czasu zakończenia fazy realizacji                        i ograniczy się do terenu, gdzie będą prowadzone roboty budowlane. 

W czasie realizacji robót związanych z budową obiektów będą powstawały odpady. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), są to odpady z budowy, remontów w tym: kod 17 04 05 – żelazo i stal. Ponadto podczas realizacji powstaną odpady gruntu z wykopów (kod 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03). Wytwórcą powstających w trakcie budowy odpadów będą firmy wykonujące prace budowlane (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach). Wszystkie odpady, powstające w czasie budowy należy czasowo magazynować w wyznaczonych miejscach, zabezpieczających środowisko przed ewentualnym skażeniem. 

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem środowiska szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie (bez wycieków oleju). Niezbędne jest również umieszczenie                              w miejscach prac budowlanych toalet ekologicznych. Ścieki socjalno-bytowe 
z toalet powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków. Prawidłowo prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na stan wód podziemnych, powierzchniowych                         i powierzchni gleby.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.                        (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) art. 3 ust.1 pkt 32 a, przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Prace budowlane nie spowodują ruchów masowych ziemi.

7.1.3. Oddziaływanie na zwierzęta, rośliny i krajobraz

Faza realizacji przedsięwzięcia, zarówno wariantu I, jak i wariantu II, nie będzie miała żadnego wpływu na świat roślinny i zwierzęcy w otoczeniu analizowanego terenu. Natomiast na terenie zakładu wpływ ograniczy się do terenu, gdzie będą prowadzone roboty ziemne                      i budowlano – montażowe. 
Faza realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje innych, trwałych zmian w krajobrazie. Krótkotrwałym oddziaływaniem na krajobraz w fazie budowy będzie widok zaplecza budowy (maszyny, kontenery socjalne), znaków ostrzegawczych oraz nasypów, powstałych w wyniku robót ziemnych. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie to zostanie usunięte. 

Prawidłowo prowadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace budowlane nie będą mieć wpływu na świat roślinny i zwierzęcy, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II. 

7.1.4. Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum                             poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz                       przez odpowiednią organizację robót. 

Miejsca prowadzenia prac powinny być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót, powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy i prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej. 

7.1.5. Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki


W fazie budowy nie przewiduje się żadnego wpływu na zabytki oraz dobra materialne, zlokalizowane w okolicy terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. 

7.2. Faza normalnej eksploatacji


7.2.1. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu za pomocą referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu wykazały, że emisja substancji z instalacji nie powoduje przekroczeń standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia. Wykonane dla wariantu I (bez spalania biogazu) obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, które nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), oraz warunki określone w art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) potwierdzają również w pełni dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia dla wariantu II,                       w którym przewiduje się energetyczne wykorzystanie (spalanie) biogazu.

7.2.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny


Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska instalacja nie będzie stanowić ponad normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska, zarówno w przypadku realizacji wariantu I jak i wariantu II. Dopuszcza się pracę instalacji zgodnie z warunkami określonymi przez Inwestora, wszelkie zmiany w pracy instalacji wymagają ponownego dokonania obliczeń. Instalacja nie będzie stanowić istotnego źródła emisji wibracji do środowiska.

Ocena stanu akustycznego wokół Zakładu przeprowadzona metodą obliczeniową dowodzi, że nie ma potrzeby dodatkowej ochrony terenów mieszkaniowych przed hałasem emitowanym przez w/w obiekt.

7.2.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz powierzchnię ziemi                             (z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi)


Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne, po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz wody opadowe, po oczyszczeniu w piaskowniku, odprowadzane będą kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym). Ze względu na planowane rozwiązania gospodarka wodno-ściekowa projektowanego obiektu, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II inwestycji, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego. 

W przypadku realizacji wariantu II, w celu ochrony powierzchni ziemi w czasie nawożenia wytwarzanymi nawozami organicznymi, należy zastosować się do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479) oraz zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej: 

· Nawozy należy stosować równomiernie, na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

· Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleby w składniki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów, środków wspomagających uprawę roślin i dodatków do wzbogacania gleby – również dawki składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi substancjami.
· Nawozy organiczne w postaci stałej powinny być stosowane w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada.
· Nawozy organiczne w postaci stałej mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

· Nawozy organiczne powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później, niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

Wszystkie odpady oczekujące na wywóz z terenu Zakładu, dla eliminacji, bądź zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne, a w tym i pośrednio na zdrowie ludzi, są magazynowane w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, ustawionych                     na utwardzonej nawierzchni, w przystosowanym do tego celu miejscu. Wszystkie odpady są przekazywane specjalistycznym firmom w celu unieszkodliwienia lub odzysku. 

Zastosowanie ww. zaleceń dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych spowoduje, że eksploatacja projektowanej instalacji, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, nie powinna stanowić istotnego, nieodwracalnego zagrożenia                                  dla środowiska.

7.2.4. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny 

Teren, na którym zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami chronionymi, kompleksami leśnymi i terenami zielonymi. W sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują pomniki przyrody. Zrealizowane przedsięwzięcia, zarówno według wariantu I, jak i wariantu II, nie będzie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego w jego sąsiedztwie, w tym na oddalony o ok. 400 m obszar sieci Natura 2000 o nazwie Bory Tucholskie.


7.2.5. Oddziaływanie na krajobraz

Pod pojęciem walorów krajobrazowych rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne        i kulturowe terenu oraz związane z nimi elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka. Walory te podlegają ochronie przez ich zachowanie, kształtowanie lub odtwarzanie.

Projektowana instalacja, zarówno według wariantu I, jak i wariantu II, zostanie zlokalizowana na terenie już istniejącego Zakładu, tak więc jej eksploatacja nie powinna negatywnie wpłynąć na krajobraz analizowanego terenu. 

7.2.6. Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Wpływ eksploatacji instalacji na zdrowie ludzi należy rozpatrywać jako:

· wpływ na zdrowie mieszkańców sąsiednich zabudowań,

· wpływ na zdrowie pracowników zakładu.

Zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań związanych z eksploatacją instalacji poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie, którzy będą obsługiwać również projektowaną instalację, są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają odpowiadającą charakterowi pracy odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. Poza tym, powinni posiadać świadectwo zdrowia dopuszczające ich do pracy.

7.2.7. Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki


W fazie eksploatacji instalacji, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak                       i w przypadku realizacji wariantu II, nie przewiduje się żadnego wpływu na zabytki oraz dobra materialne, zlokalizowane w okolicy terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. 

7.3. Faza likwidacji


W przypadku ewentualnej likwidacji planowanego przedsięwzięcia, zarówno                        w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, zakres prac będzie polegać na:

· określeniu zasięgu i charakteru skażeń poszczególnych elementów środowiska, 

· demontażu urządzeń i wyposażenia,

· rozebraniu konstrukcji metalowych i wyburzeniu zabudowy oraz usunięciu uzbrojenia podziemnego, 

· zagospodarowaniu powstałych odpadów,

· wykonaniu badań gruntu oraz ewentualnym oczyszczeniu gruntu do poziomu pozwalającego na dalsze jego wykorzystanie,

· w przypadku potrzeby rekultywacji terenu, należy opracować odpowiedni projekt prac rekultywacyjnych.

W czasie likwidacji może wystąpić niezorganizowana emisja pyłów oraz emisja hałasu podczas burzenia poszczególnych obiektów. Należy prowadzić likwidację w taki sposób, aby powstałe odpady w jak najwyższym stopniu wykorzystać gospodarczo. Likwidacja spowoduje zmianę w krajobrazie.

Obecnie Inwestor nie określił terminu ewentualnej likwidacji projektowanej instalacji.

7.4. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska


Oceniane w raporcie przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak                   i likwidacji, nie będzie miało wpływu na oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.
8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO-                                     I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA                               NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z:


a) istnienia przedsięwzięcia

b) wykorzystywania zasobów środowiska

c) emisji

Opis metod prognozowania zastosowanych przez autorów opracowania

Emisja hałasu

Obliczenia emisji hałasu zostały wykonane programem LEQ Professional ver. 6.0 – „Prognozowanie hałasu przemysłowego”. Licencja Biuro Projektowo-Consultingowe EKOTER Andrzej Schmidt.

Emisja substancji do atmosfery 

Do modelowania poziomów substancji w powietrzu użyto referencyjnych metodyk określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 5 grudnia    2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.                          z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonano programem OPA 03. Licencja Biuro Projektowo-Konsultingowe SONEKO Michał Schmidt.
Do oddziaływania zaprojektowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyjęto następujące kryteria: 

-  
pomijalnie małe oddziaływanie

x  
małe oddziaływanie 

xx  
średnie oddziaływanie

xxx  
oddziaływanie istotne


Oddziaływanie instalacji, zrealizowanej według wariantu I, jest porównywalne                      z oddziaływaniem, jakie będzie miało miejsce w przypadku realizacji wariantu II. Wobec powyższego poniżej przedstawiono tabelkę obrazującą oddziaływanie dla obu wariantów.
	L.p.
	Element
	Oddziaływanie

bezpośrednie
	Pośrednie
	Wtórne
	Skumulowane
	Krótkoterminowe
	Średnioterminowe
	Długoterminowe
	Stałe
	Chwilowe

	Istnienie przedsięwzięcia

	1.
	Oddziaływanie na ludzi
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	2.
	Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Oddziaływanie na wodę
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	5.
	Oddziaływanie na powietrze
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	6.
	Oddziaływanie na klimat akustyczny
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	7.
	Oddziaływanie

na klimat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Oddziaływanie na krajobraz
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	10.
	Poważna awaria przemysłowa
	x
	x
	x
	x
	-
	-
	x
	x
	x

	Emisja

	11.
	Wody opadowe
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	12.
	Odpady 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Hałas 
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	14.
	Emisja substancji gazowych
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	-

	15.
	Ścieki
	x
	x
	-
	x
	-
	-
	x
	x
	-


9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO


9.1. Faza budowy

Zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, nie ma możliwości racjonalnego zmniejszenia uciążliwości wynikających z emisji zanieczyszczeń i hałasu pochodzących od wykorzystywanych środków transportu i maszyn budowlanych. W celu zminimalizowania innych potencjalnych, znaczących oddziaływań na środowisko, na etapie budowy przedsięwzięcia, należy: 

· zapewnić odpowiednią organizację robót,

· zastosować odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP.

9.2. Faza eksploatacji

W celu ograniczenia wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, w fazie eksploatacji przewiduje się następujące rozwiązania: 

· Ścieki socjalno-bytowe oraz technologiczne, po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz wody opadowe, po oczyszczeniu w piaskowniku, odprowadzane będą kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej (zgodnie                                    z pozwoleniem wodnoprawnym).    
· Wszystkie odpady oczekujące na wywóz z terenu Zakładu, dla eliminacji bądź zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne, a w tym i pośrednio na zdrowie ludzi, będą magazynowane w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, ustawionych              na utwardzonej nawierzchni, w przystosowanych do tego celu miejscach. Wszystkie odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom w celu unieszkodliwienia lub odzysku. 
· Przypadku realizacji wariantu II cały proces zostanie zhermetyzowany. Wszelkie powstające na obiekcie substancje złowonne, razem z oparami i zużytym powietrzem, będą ujmowane do wentylacji wyciągowej i oczyszczane na biofiltrze zlokalizowanym              w kompleksie obiektu biogazowni.
· Przypadku realizacji wariantu II odciągany z komór fermentacyjnych biogaz będzie oczyszczany w odsiarczalniku. Jego funkcją będzie pochłanianie siarkowodoru na złożu masy odsiarczającej w wyniku reakcji z tlenkami żelaza. 
Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:

· doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko,

· solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji,

· przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

10. JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI, PORÓWNANIE Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJACĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143


· Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

W P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego nie będą występować substancje niebezpieczne w ilości większej lub równej, jak wymienione                         w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

·  Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Wariant II realizacji inwestycji zakłada wytwarzanie biogazu, który w całości zostanie spożytkowany dla potrzeb energetycznych Zakładu. Przewidywana ilość produkowanego biogazu wynosi 1200 m3/d. Z komór fermentacyjnych biogaz będzie kierowany, poprzez odsiarczalnik, do zbiornika biogazu, a następnie do zakładowej kotłowni.
· Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Przewidywane zużycie podstawowych surowców dla obu wariantów:

· produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 
- 
ok. 10 Mg/dobę,

· woda 
- 
ok. 6,5 m3/dobę.

· Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów 

W wyniku prowadzonej eksploatacji biogazowni będą wytwarzane odpady, wymienione w punkcie 2.4.2. niniejszego raportu. Minimalizacja odpadów to eliminacja lub ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów lub zmniejszenie ich toksyczności. Dzięki realizacji inwestycji, możliwy będzie odzysk ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzanych w P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego. Wariant I zakłada wstępne termiczne przetworzenie odpadów, przygotowujące je do dalszego odzysku, a następnie odsprzedawanie uprawnionym odbiorcom. Z kolei wariant II zakłada wytwarzanie, w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów, substratu o bardzo dobrych właściwościach nawozowych, który zostanie wykorzystany do nawożenia okolicznych pól Inwestora, oraz biogazu, który w całości zostanie spożytkowany dla potrzeb energetycznych Zakładu.
 Ponadto minimalizacja innych wytwarzanych odpadów może zostać osiągnięta, poprzez prawidłowe wykonywanie wszystkich operacji technologicznych. Możliwe jest również ograniczenie oddziaływania tych odpadów na środowisko poprzez właściwe magazynowanie i przekazywanie tych odpadów uprawnionym firmom do unieszkodliwienia lub odzysku. 

· Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne, po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz wody opadowe, po oczyszczeniu w piaskowniku, odprowadzane będą kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym). Eksploatacja planowanej inwestycji, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza rozpatrywanym terenem. Emitowany przez zakład hałas również nie będzie oddziaływał negatywnie na elementy środowiska zlokalizowane poza terenem Inwestora.

· Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Inwestor planując to przedsięwzięcie wykorzystał najnowsze osiągnięcia techniki stosowane w kraju i Europie dla tego rodzaju instalacji. 

· Postęp naukowo-techniczny

Przyjęte przez Inwestora w koncepcji programowej założenia techniczne nie odbiegają od standardów stosowanych w obiektach tego typu na obszarze kraju.

Dla obu analizowanych wariantów realizacji inwestycji projektowana technologia               i instalacje spełniają wymagania określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

11. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH


Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obszary ograniczonego użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma prawnych możliwości tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska, związane z działalnością zakładu, muszą zatem zamknąć się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Analiza i ocena planowanej inwestycji przeprowadzona dla obu analizowanych wariantów wskazuje, że standardy ochrony środowiska określone przepisami prawa nie będą przekroczone poza terenem inwestycji.

12. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH              Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM


Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją każdej inwestycji, a inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko                              w szczególności, są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej,                   a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,            w tym prawa miejscowego, którym są np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji.

Prawo ochrony środowiska daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania zaprojektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Społeczność lokalna ma prawo do współdecydowania w kwestiach dotyczących nowych inwestycji przemysłowych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mogą być one postrzegane przez tę społeczność jako potencjalne zagrożenie integracji ich środowiska społeczno-przyrodniczego lub też jako ryzyko ekologiczno-zdrowotne zagrażające ich dotychczasowej egzystencji.

Spostrzegane, czy też spodziewane przez mieszkańców ryzyko ekologiczno-zdrowotne w ich środowisku lokalnym, może być przez nich oceniane jako przekraczające możliwości jego zaakceptowania. Dlatego też jednym z elementów obniżających ryzyko zaistnienia konfliktów jest prowadzenie akcji informacyjnych o zaprojektowanym przedsięwzięciu wśród mieszkańców danego terenu, zwracając uwagę na omówienie zarówno pozytywnego jak i negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.

Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi:

· zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych,

· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody i kanalizacji,

· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,

· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania ze środków łączności,

· ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

· ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy i oceny zagrożenia dla środowiska, przeprowadzonej dla obu analizowanych wariantów, wynika, że żaden z czynników wpływających na ochronę interesów osób trzecich nie zostanie naruszony. Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań związanych z eksploatacją projektowanej instalacji poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Jednak wszystkich ewentualnych konfliktów społecznych nigdy nie można do końca przewidzieć i określić. Ich przyczyną mogą być subiektywne odczucia uczestników konfliktu niezwiązane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa.

13. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY                          I EKSPLOATACJI


W fazie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia monitoringu. Zaleca się jedynie kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń, a także prowadzonych robót w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu odpadami lub substancjami ropopochodnymi (wyciek oleju z niesprawnych maszyn).

W Zakładzie prowadzona jest ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego grudnia 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),                        w oparciu o karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu. Ewidencją tę należy objąć również projektowaną instalację.
14. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT

W trakcie sporządzania niniejszego raportu, bazując na dostarczonych przez Inwestora               i innych dostępnych materiałach oraz literaturze, nie stwierdzono istotnych trudności.

15. WNIOSKI DO WYKORZYSTANIA W DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie wykonanego raportu o oddziaływaniu na środowisko                                    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni do przetwarzania odpadów poubojowych, gnojowicy i innych odpadów organicznych lub roślin energetycznych przy P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Jastrzębiu gm. Drzycim,             na dz. nr 4/12, proponuje się wykorzystanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji następujących wniosków, które powinny zostać uwzględnione przy opracowywaniu projektu budowlanego, niezbędnego przy ubieganiu się Inwestora                          o pozwolenie na budowę:

· ścieki socjalno-bytowe i technologiczne z obiektu kierować do zakładowej oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu odprowadzać kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej; 
· wody opadowe odprowadzać poprzez piaskownik do Strugi Drzycimskiej;

· prace budowlane wykonywać wyłącznie w porze dnia,

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni do przetwarzania odpadów poubojowych, gnojowicy i innych odpadów organicznych lub roślin energetycznych przy P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Jastrzębiu gm. Drzycim, na dz. nr 4/12, wykonano dla etapu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na zlecenie P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Jastrzębiu              gm. Drzycim.

Inwestor rozważa dwa warianty realizacji inwestycji: 

· I wariant zakłada poddawanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 jedynie wstępnemu przetworzeniu, z pomocą metod określonych                               w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                            3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, ze zm.), a następnie odsprzedawanie uprawionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

· II wariant zakłada budowę biogazowni, w której produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. 2 oraz kat. 3 poddawane będą wstępnemu przetworzeniu j.w.                                  a następnie biologicznej degradacji substancji organicznej prowadzonej w warunkach beztlenowych - fermentacji anaerobowej (beztlenowej). Produktem fermentacji będzie biogaz – roztwór gazowy składający się z 50-70% CH4, 30-50% CO2 i śladowych ilości pozostałych gazów (np. H2S, N2) oraz przefermentowany osad o wysokim stopniu zmineralizowania.

Zakłada się, że docelowo całość ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego P.W. KIER Elżbieta Klimacka, powinna być zagospodarowana w systemie ich wstępnego przetwarzania (wariant I) lub biogazowania (wariant II). Wielkość początkowa to 10 Mg/dobę, przewiduje się jednak możliwość zwiększenia przerobu. 

Niniejszy raport wykonany został zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Zakres opracowania raportu wynika z postanowienia Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia            2007 r., znak Km 7625-1/200. W raporcie rozpatrzono wpływ zaprojektowanej inwestycji,                  na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji, na najistotniejsze elementy środowiska:

· wody powierzchniowe i gruntowe,

· glebę, szatę roślinną i zwierzęta,

· klimat akustyczny,

· powietrze atmosferyczne, 

· krajobraz oraz dobra materialne i dziedzictwo kultury,

· zdrowie ludzi i interesy osób trzecich.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że planowane przedsięwzięcie, zarówno                        w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II, nie będzie znacząco wpływać na stan środowiska i zdrowia ludzi. Oddziaływanie ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Emisja substancji i pyłów nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu atmosferycznym. Emisja hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm. Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne, po oczyszczeniu                               w zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz wody opadowe, po oczyszczeniu w piaskowniku, odprowadzane będą kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej (zgodnie                               z pozwoleniem wodnoprawnym). Właściwy sposób postępowania z odpadami nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Ocena zadania inwestycyjnego wykazała, że nie nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, zarówno w trakcie budowy jak i eksploatacji inwestycji, zarówno w przypadku realizacji wariantu I, jak i wariantu II. 

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska wykazuje, że inwestycja będzie bezpieczna dla środowiska i nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miejscowości Jastrzębie i pracowników Zakładu. 

17. PODSUMOWANIE


Na podstawie szczegółowych analiz oddziaływania poszczególnych elementów składających się na uciążliwość dla środowiska, w tym zdrowia ludzi, zaplanowanej budowy biogazowni do przetwarzania odpadów poubojowych, gnojowicy i innych odpadów organicznych lub roślin energetycznych przy P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Jastrzębiu gm. Drzycim, na dz. nr 4/12, stwierdza się, że:
· Proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

· Proponowane rozwiązania techniczne przedmiotowej inwestycji zostały dla obu wariantów przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i zagranicą, nie powinny stanowić zagrożenia dla gleby, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych.

· Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne, po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz wody opadowe, po oczyszczeniu w piaskowniku, odprowadzane będą kolektorem ogólnospławnym do Strugi Drzycimskiej (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym). 

· Właściwy sposób postępowania z odpadami nie będzie stanowić zagrożenia                        dla środowiska.

· Emisja substancji do powietrza nie będzie wpływać negatywnie na stan powietrza atmosferycznego poza granicami zakładu.

· Eksploatacja zaplanowanej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. 

· Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie leży w obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody (typu: parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). Na terenie tym nie znajdują się również pomniki przyrody jak i też inne obiekty chronione. 

· Zrealizowane przedsięwzięcia, zarówno według wariantu I, jak i wariantu II, nie będzie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego w jego sąsiedztwie, w tym na oddalony o ok. 400 m obszar sieci Natura 2000 o nazwie Bory Tucholskie.
· Nie zostaną naruszone uzasadnione interesy osób trzecich, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zabytki oraz dobra materialne. 

18. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU


Akty prawne wykorzystane w opracowaniu

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085                        ze zm.)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu                     o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym                              lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku                 lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,                  poz. 356)

· Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                           3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.. 3, t. 37, str. 92)
· Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2003 z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

· Rozporządzenie komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika

· Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie
· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r.                    w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów (Dz. U. Nr 217, poz. 1839)

· Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 17, poz. 127 ze zm.)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878)

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.                 Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880                         ze zm.) 

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań                 w zakresie prowadzenia pomiarów emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków,                w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów                  i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje                     o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.)

Inne materiały wykorzystane w opracowaniu

· Postanowienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2007 r., znak Km 7625-1/2007

· Budowa geologiczna Polski, Tom VII Hydrogeologia, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1991

· Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42. Volume I: Stationary and Area Sources. Fifth Edition, US EPA 1996

· Engel Z.: Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 1999

· Głowaciński Z. (red.): Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa 2001

· Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.): Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Śród., Gdańsk 1994

· Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B.: Wielkość populacji               i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002, PAN, Gdańsk 2002 r. Msc.

· Hałas i wibracje – zagrożenie dla środowiska, Przegląd Komunalny 7(130)/2002

· Juda J.: Pomiary zapylenia i technika odpylania, WNT, Warszawa 1968 

· Juda J., Chruściel S.: Ochrona powietrza atmosferycznego, WNT, Warszawa 1974 

· Kleczkowski A. S.: Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Wydanie AGH Kraków 1989

· Kondracki J.: Geografia Polski Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa 1994

· J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas: Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1993

· Liro A., Dyduch - Falniowska A.: Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna MOŚZNIL, Warszawa 1999

· Makarewicz R.: Podstawy teoretyczne akustyki urbanistycznej, PWN 1984

· Materiały United States Environmental Protection Agency 

· Nowicki M.: Parametry empiryczne w modelach dyfuzji zanieczyszczeń w atmosferze, PZITS, Warszawa 1984-85 

· Nowicki M.: Inżynierskie metody badania i obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

· PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

· PN-N-01341: Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego

· PN-ISO 9613-2: Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej

· Puzyna Cz.: Ochrona środowiska przed hałasem. Tom I. Wyd. 3. WNT, Warszawa 1981

· Rutkowski J.D.: Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993

· Sadowski J.: Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971
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